PAGE  
- 4 -

	ООО «…»

(реквизиты)
№ 
  От 200_ г.
На  №


	
	(кому отвечаем)


	Ответ  на  замечания  экспертизы  по  проекту: «Распределительный газопровод в д. Кретовка, Людиновского района»


	
	


Рассмотрев замечания и предложение  Госэкспертизы  №    от       г.  по проектной документации «Распределительный газопровод в д. Кретовка, Людиновского района»,  отвечаем  следующее:

	
	Замечание
	Ответ

	
	Газоснабжение.

	1.
	Какой шифр объекта: Том1-537-07 на титуле, далее 539-07.

Том 2-539-07 на титуле, л. 1.4-1.6  528-07, внести исправления
	Замечание принято, - изменения внесены см. титульный лист ОПЗ. Л. 1.4-1.6

	2.
	Лист 1.2 Устранить неточность ПЭ 100 для Ø 63х3,6.
	Замечание принято,- изменения внесены см. лист 1.2 ОПЗ

	3.
	Лист 1.2 Марка стали по ГОСт 10708-80 указана неправильно, протяженность газопровода н.д. 1084м. 

Лист 1.8 Раздел IV Указать мероприятия по  защите надземных стальных участков газопровода от коррозии. Внести дополнения:

- защита подземных стальных участков,

- на участке газопровода, проложенного подземно из стальных труб, в месте соединения «полиэтилен-сталь» выполняется основание и засыпка на всю глубину траншеи песчаным грунтом.

	Замечание принято,- изменения внесены см. лист 1.2; 1.8. ОПЗ

	4.
	Дополнить проект данными о степени морозного пучения грунтов.
	Замечание принято,- изменения внесены см. лист 1.2 ОПЗ

	5.
	На ситуационном плане к акту выбора трассы нанести трассу газопровода.
	Замечание принято, - изменения внесены, см. графическое приложение к акту выбора трассы.

	6.
	Лист 1.2 Спецификация оборудования – 2листа, исправить
	Замечание принято, - изменения внесены, см. лист 1.2 СО

	7.
	Откорректировать пикеты где установлены отключающие устройства
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 1.4 том 2 ГСН

	8
	Лист 1.5 Протяженность газопровода н.д. – 1084 м.
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 1.5 том 2 ГСН

	9
	Лист 1.6  Детали по ТУ 6-19-359-97 предназначены для сварки нагретым инструментом встык и подлежат контролю физическими методами, внести изменения. Дописать название документа 1-01-2002.
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 1.6 том 2 ГСН

	10
	Рекомендуется в дальнейшем проектировании точность измерений ограничивать десятыми.
	Замечание принято.

	11
	Выполнить привязку газопроводов к зданиям, опорам ЛЭП и т.д.
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 3,4 том 2 ГСН

	12
	Лист 3 Указать на фрагменте врезки газопровода н.д. способ врезки  Ø 108 в  Ø 89, заменить трубу  Ø 108х4,0 на  Ø 89х3,5.
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 3 том 2 ГСН, диаметры откорректированы согласно схемы гидравлического расчета.

	13
	Лист 3 Довести газопровод до линии совмещения
	Замечание принято, - изменения внесены лист 3 том 2 ГСН

	14
	Соединительные детали для газопроводов применить ПЭ 80
	Замечание принято, - изменения внесены см. спецификацию

	15.
	Оформить продольные профили в соответствии с ГОСТ 21.610-82 черт. 2 (условный горизонт, врезка , масштаб)
	Замечание принято, - изменения внесены лист 5-10 том 2 ГСН.



	16
	Лист 5 Отметки кабелей связи на ПК 2+56,29 и ПК 4+00 указаны неверно. Нанести стальной участок ПК 0+00 – ПК 0+02
	Замечание принято, - изменения внесены лист 5 том 2 ГСН.



	
17
	Лист 6  Нанести отметки при пересечении газопровода с кабелем связи
	Замечание принято, - изменения внесены лист 6  том 2 ГСН.



	18
	Спецификация л. 1 Марка стали по ГОСТ 10705-80 указана неправильно. Шифр спецификации 539-07- СН.СО, исправить.  На листе ниже поз.3.12 убрать материалы без названия. Листов 2. К ГОСТ 17375 дописать год. 

	Замечание принято, - изменения внесены лист 1,2 спецификация том 2 ГСН.



	19.
	В спецификацию внести трубы Ø 89х3,5 и изоляцию к ним. Поз. 3.14 количество стыков указано неверно. Пересчитать количество полиэтиленовых труб с четом запаса 1%.

	 Замечание принято, - изменения внесены лист 1,2 спецификация том 2 ГСН Количество полиэтиленовых труб посчитано с учетом 2% на укладку полиэтиленового газопровода змейкой.


	20
	Гидравлический расчет выполнить в соответствии с п.3.20, 3.29 СП 42-101-2003. Указать какие приборы использовались в расчете. В таблице гидравлического расчета указать единицы в каждом столбце. На схеме указать количество потребителей на каждом участке. Потери давления газа не должны быть более 180 мм. вод. ст.
	Замечание принято, - изменения внесены лист 1-3 расчетной схемы газопровода низкого давления прилагаемых документов.


	Промбезопасность.

	1.
	Проект не согласован в установленном порядке.
	Замечание принято, - согласования получены см. лист согласований ОПЗ, лист 2 ГСН.


	2.
	В проекте отсутствует задание на проектирование
	Замечание принято, - задание на проектирование приложено, см. ОПЗ


	3.
	В техническом отчете о инженерно-геологических работах не определена степень морозной пучинистости грунтов
	Замечание не  принято, см. таблицу 1 (описание грунтов, нормативных и расчетных значений и характеристик грунтов) отчета об инженерных изысканиях, часть II.


	4.
	Проектом не определена глубина заложения газопровода  в местах пересечения  газопроводом эл. кабеля связи.  
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 3,4 ГСН

	5.
	Проектом не определено расстояние от трассы газопровода .до жилых и нежилых сооружений па участке ПК2 0+52 – ПК2 0+96.  
	Замечание принято, - изменения внесены см. лист 3,4 ГСН

	
	Сметная часть

	1.1
	За итогом сводного сметного расчета отсутствует подпись и печать заказчика. Приложение №2, образец 1 МДС 81-35-2004.
	

	1.2
	В сводный сметный расчет включены затраты на содержание дирекции строящегося предприятия (технадзор) в размере 121,85 тыс.руб. в текущих ценах с НДС на основании технических условий от 25 октября 2007 года №1237, выданных филиалом «Людиновомежрайгаз», что составляет 10,5 % от стоимости строительства по объекту. В тексте техусловий за ведение технадзора стоит цифра 11,947 тыс.руб. На основании каких технических условий включены затраты на технадзор в сводную смету? Данные затраты возможно предусматривать в сметной документации на основе согласованных и утвержденных калькуляций (п.4 решения технического совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области от 29 октября 2007 года №10). Эти расходы исключить или представить согласованные в установленном порядке калькуляции.
	Данный вопрос находится в стали решения в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

	1.3
	В сводный сметный расчет включены затраты на перевозку рабочих в сумме 46,863 тыс.руб. в текущих ценах без НДС. Расчет перевозки выполнен исходя из продолжительности строительства 1,5 месяца. На каком основании, и почему на этот период рассчитывается перевозка рабочих, как на основное строительство.
	Замечание принято. Изменения внесены. Расчет продолжительности строительства представлен.

	1.4
	Локальный сметный расчет №01-01-021 на рекультивацию полосы временного отвода на сумму 2,735 тыс.руб. в базисных ценах 2001 года без НДС.  Объемы срезаемого растительного грунта взять по проектным данным (раздел ООС) – 392 м3.
	Замечание принято. Изменения внесены.

	1.5
	Локальный сметный расчет №02-01-02 на газопровод низкого давления на сумму 89,764 тыс.руб. в базисных ценах 2001 года без НДС. Пункт 7. примененную расценку по «техническим условиям» на врезку в существующие сети (1239,92 в текущих ценах) также предварительно утвердить в установленном порядке ( см. п.1.2. замечаний экспертизы).
	Данный вопрос находится в стадии решения в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области.

	1.6
	Уточнить стоимость проектных, изыскательских и за проведение экспертизы в базисных ценах 2001 года. Стоимость проектно-изыскательских работ должна быть без понижающего коэффициента, в текущих ценах по договору. Стоимость экспертизы взять по договору №113-2007 от 21.12.2007г. с индексом-дефлятором на 2007 год К=1,8939 («Положения об организации и проведению экспертизы», утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года №145).
	Замечание принято. Изменения внесены.

	1.7
	Учесть замечания по другим разделам проекта.
	


Инженерно-геологические изыскания : замечаний нет.

Охрана окружающей среды :                                    замечаний нет.
 Санитарно-эпидемиологические вопросы :            замечаний нет.

