   4.1. Том 1. Капитальный ремонт РП12178.

      4.1.1. Комплект РП12178 должен включать:

- высоковольтные распределительные ячейки типа SM6 в количестве 12 шт.; (по 6 на каждую секцию) с возможностью использования трансформаторов тока для коммерческого учёта электроэнергии, 

- измерительные трансформаторы напряжения 10 кВ типа SM6 в количестве 2 шт. (по 1 на каждую секцию)  с возможностью их использования для коммерческого учета электроэнергии,

- систему освещения помещения с применением светодиодных технологий с учётом бесперебойности работы,

      4.1.2. При установке оборудования должна быть предусмотрена интеграция с системой АИИС КУЭ, автоматизации и диспетчеризации электроснабжения. Система должна иметь возможность подключения дополнительного оборудования и систем управления выключателями распределительных ячеек РП 12178 и другим оборудованием ( систему температурного режима помещения и карту индивидуального доступа в помещение с выводом параметров на компьютер и в журнал событий).

     4.1.3. Произвести замену высоковольтных маслонаполненных кабелей  на сухие кабели сшитого полиэтилена  от РП12178 до КТП2 и КТП3, с разработкой кабельной трассы и способа его прокладки.

     4.1.4. Произвести замену высоковольтных маслонаполненных кабелей  на сухие кабели сшитого полиэтилена  от РП12178 до КТП1, КТП4, КТП5, с разработкой кабельной трассы и способа его прокладки.

 4.2. Том 2. Капитальный ремонт КТП2.

   4.2.1. Комплект КТП2 должен включать:

- компактные распределительные устройства RM-6 (использовать существующие),

- сухие распределительные трансформаторы с литой изоляцией типа Trihal  10/0,4 кВ 1600кВА  - 2шт.,

- вводные ячейки на 0,4 кВ -  2 шт.,

- секционная ячейка АВР -1 шт.,

- распределительные ячейки с автоматами – в соответствии с подключаемыми нагрузками и необходимым резервом,

- распределительные щиты – в соответствии с подключаемыми нагрузками и необходимым резервом,

-   контрольно-измерительные приборы, устройства индикации наличия входных (и/или выходных) параметров,

- устройства снижения высших гармоник типа FORCE,

-  локальную систему автоматизации КТП (САКТП),

- автоматизированную систему технического учёта электроэнергии (АСТУЭ)  потребителей, питающихся от КТП2 и распределительных щитов находящихся на КТП2.

На вводных ячейках, ячейке АВР, распределительных ячейках и распределительных щитах использовать интеллектуальные автоматы.

- систему освещения помещения с применением светодиодных технологий с учётом бесперебойности работы,

- щиты собственных нужд,

- устройства компенсации реактивной мощности (использовать существующие),

-индивидуальную систему кондиционирования помещения КТП2, не связанной с централизованной системой кондиционирования здания,

- замену высоковольтных маслонаполненных кабелей  на сухие кабели сшитого полиэтилена, с разработкой кабельной трассы и способа его прокладки,

- замену низковольтных кабелей от ячеек КТП до распределительных щитов КТП  на новые типа ВВГнгLS , с разработкой кабельных трасс и способа его прокладки,

- замену низковольтных кабелей от ячеек КТП и распределительных щитов КТП  к потребителям здания на новые типа ВВГнгLS , с разработкой кабельных трасс и способа его прокладки,

- система должна иметь оборудование и систему управления, как высоковольтными, так и низковольтными автоматическими выключателями,

- систему температурного режима помещения и карту индивидуального доступа в помещение с выводом параметров на компьютер и в журнал событий,

- в распределительных щитах КТП использовать систему выдвижных автоматов, позволяющих производить замену автомата без отключения соседних автоматов,

- отдельный кабельный канал для укладки высоковольтных кабелей и отдельный кабельный канал для укладки низковольтных кабелей,

- единую диспетчеризацию, мониторинг, учёт электроэнергии (технического) и управления оборудованием РП12178, КТП2,

- оборудованием ( систему температурного режима помещения и карту индивидуального доступа в помещение с выводом параметров на компьютер и в журнал событий).

4.2.2. Ячейки КТП должны иметь выдвижной (выкатной) конструктив и отключение любой ячейки должно происходить без обесточивания общей шины.

    4.2.3. Система электроснабжения должна обеспечить питание устройств автоматизации и диспетчеризации по первой категории.

    4.2.4. Вводные автоматы распределительных щитов и автоматы наиболее важных цепей, должны быть оснащены дополнительными контактами для подключения контрольных цепей.

     4.2.5.  Приводные  расцепители  АВР-РЩ  должны быть оснащены электронными расцепителями и подсоединены к коммуникационной шине Modbus RTU. 

     4.2.6.  Автоматы защиты на 100 А и выше должны быть оснащены электронными расцепителями с интерфейсом Modbus (напимер PR222DS/PD), и также подключены к коммуникационной шине.

     4.2.7. Счётчики электроэнергии должны иметь цифровой интерфейс RS485 (или EIB).

     4.2.8. Алгоритм работы вводных автоматов и секционного автомата АВР должен соответствовать существующей схеме как в ручном, так и в автоматическом режиме.

     4.2.9. Проектом должна быть предусмотрена интеграция с системой Автоматизации и Диспетчеризации электроснабжения и обеспечен:

- дистанционный контроль основных параметров трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, счётчиков элекроэнергии, состояния модулей АВР и групповых автоматических выключателей распределительных ячеек включая:

·  ток нагрузки,

·  напряжение,

·  cos φ,

·  частота,

·  очерёдность фаз,

·  состояния коммутационных устройств,

·  количество срабатываний,

·  температура трансформаторов,

·  и прочее.

- дистанционный контроль состояния вводных и групповых автоматических выключателей распределительных ячеек и распределительных щитов.

- дистанционный контроль состояния вводных и групповых автоматических выключателей распределительных щитов.

- для потребителей - технический учёт потребления электроэнергии с элементами  контроля критических нагрузок и последующего формирования аварийных и предаварийных сигналов.

      - для особо ответственных потребителей должен быть контроль качества электроэнергии с элементами  контроля критических нагрузок для формирования аварийных и предаварийных сигналов и последующего принятия мер по снижению опасности аварийного отключения.

     Контроллеры и ответственные элементы управления должны быть запитаны от сети питания устройств системы управления, независимо от силового  электроснабжения.

  4.3. Том 3. Капитальный ремонт КТП3. 
   4.2.1. Комплект КТП3 должен включать:

- компактные распределительные устройства RM-6 (использовать существующие),

- сухие распределительные трансформаторы с литой изоляцией типа Trihal  10/0,4 кВ 1600кВА  - 2шт.,

- вводные ячейки на 0,4 кВ -  2 шт.,

- секционная ячейка АВР -1 шт.,

- распределительные ячейки с автоматами – в соответствии с подключаемыми нагрузками и необходимым резервом,

- распределительные щиты – в соответствии с подключаемыми нагрузками и необходимым резервом,

-   контрольно-измерительные приборы, устройства индикации наличия входных (и/или выходных) параметров,

- устройства снижения высших гармоник типа FORCE,

-  локальную систему автоматизации КТП (САКТП),

- автоматизированную систему технического учёта электроэнергии (АСТУЭ)  потребителей, питающихся от КТП3 и распределительных щитов находящихся на КТП3.

На вводных ячейках, ячейке АВР, распределительных ячейках и распределительных щитах использовать интеллектуальные автоматы.

- систему освещения помещения с применением светодиодных технологий с учётом бесперебойности работы,

- щиты собственных нужд,

- устройства компенсации реактивной мощности (использовать существующие),

-индивидуальную систему кондиционирования помещения КТП3, не связанной с централизованной системой кондиционирования здания,

- замену высоковольтных маслонаполненных кабелей  на сухие кабели сшитого полиэтилена, с разработкой кабельной трассы и способа его прокладки,

- замену низковольтных кабелей от ячеек КТП до распределительных щитов КТП  на новые типа ВВГнгLS , с разработкой кабельных трасс и способа его прокладки,

- замену низковольтных кабелей от ячеек КТП и распределительных щитов КТП  к потребителям здания на новые типа ВВГнгLS , с разработкой кабельных трасс и способа его прокладки,

- система должна иметь оборудование и систему управления, как высоковольтными, так и низковольтными автоматическими выключателями,

- систему температурного режима помещения и карту индивидуального доступа в помещение с выводом параметров на компьютер и в журнал событий,

- в распределительных щитах КТП использовать систему выдвижных автоматов, позволяющих производить замену автомата без отключения соседних автоматов,

- отдельный кабельный канал для укладки высоковольтных кабелей и отдельный кабельный канал для укладки низковольтных кабелей,

- единую диспетчеризацию, мониторинг, учёт электроэнергии (технического) и управления оборудованием РП12178, КТП3,

- оборудованием ( систему температурного режима помещения и карту индивидуального доступа в помещение с выводом параметров на компьютер и в журнал событий).

    4.3.2. Ячейки КТП должны иметь выдвижной (выкатной) конструктив и отключение любой ячейки должно происходить без обесточивания общей шины.

    4.3.3. Система электроснабжения должна обеспечить питание устройств автоматизации и диспетчеризации по первой категории.

    4.3.4. Вводные автоматы распределительных щитов и автоматы наиболее важных цепей, должны быть оснащены дополнительными контактами для подключения контрольных цепей.

     4.3.5.  Приводные  расцепители  АВР-РЩ  должны быть оснащены электронными расцепителями и подсоединены к коммуникационной шине Modbus  RTU. 

     4.3.6.  Автоматы защиты на 100 А и выше должны быть оснащены электронными расцепителями с интерфейсом Modbus (напимер PR222DS/PD), и также подключены к коммуникационной шине.

     4.3.7. Счётчики электроэнергии должны иметь цифровой интерфейс RS485 (или EIB).

     4.3.8. Алгоритм работы вводных автоматов и секционного автомата АВР должен соответствовать существующей схеме, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

     4.3.9. Проектом должна быть предусмотрена интеграция с системой Автоматизации и Диспетчеризации электроснабжения и обеспечивать:

- дистанционный контроль основных параметров трансформаторов, компенсаторов реактивной мощности, счётчиков электроэнергии, состояние модулей АВР и групповых автоматических выключателей распределительных ячеек включая:

·  ток нагрузки,

·  напряжение,

·  cos φ,

·  частота,

·  очерёдность фаз,

·  состояния коммутационных устройств,

·  количество срабатываний,

·  температура трансформаторов,

·  и прочее.

- дистанционный контроль состояния вводных и групповых автоматических выключателей распределительных ячеек и распределительных щитов.

- для потребителей- технический учёт потребления электроэнергии с элементами  контроля критических нагрузок и последующего формирования аварийных и предаварийных сигналов.

      - для особо ответственных потребителей должен быть контроль качества электроэнергии с элементами  контроля критических нагрузок для формирования аварийных и предаварийных сигналов и последующего принятия мер по снижению опасности аварийного отключения.

     Контроллеры и ответственные элементы управления должны быть запитаны от сети питания устройств системы управления, независимо от силового  электроснабжения.

PAGE  
2

