| Наименование оборудования | Марка, сечение, тип оборудования | Класс напряжения, кВ | Ед. изм. | Количество, длина | Тех. состояние | Выявленные недостатки | Год ввода в экспл. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция ТП-146 напряжением 35/10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ячейка КРУ с масляным выключателем 10 кВ | КРУ-10 | 10 | шт. | 8 | в эксплуатации |  | 1983 |  |
| Ячейка КРУ с вакуумным выключателем 10кВ | КРУ-10 | 10 | шт. | 2 | в эксплуатации |  | 1983 |  |
| Разрядник | РВО-10 | 10 | шт. | 2 | в эксплуатации |  |  |  |
| Шинный мост |  |  | шт. | 2 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд, мощностью 63кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТСН-63/10/0,4 | 10 | шт. | 2 | в эксплуатации |  | 1983 |  |
| Отделители | РДЗ-35/1000 | 35 | шт. | 10 | в эксплуатации |  |  |  |
| Масляный выключатель 35 кВ | С-35М-630-10 | 35 | шт. | 5 |  | Протечка масла | 1981 |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный, мощностью 6300 кВА, напряжением 35/10 кВ | ТМН-6300/35/10 | 35/10 | шт. | 2 | в эксплуатации | Черный силикагель | 1983 |  |
| Опорные изоляторы 35 кВ |  | 35 | шт. | 4 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения | ЗНОЛ-35 35000/100 | 35 | шт. | 2 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформаторы тока | ТПОЛ-10 400/5 | 10 | шт. | 4 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформаторы тока | ТПОЛ-10 200/5 | 10 | шт. | 2 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформаторы тока | ТПОЛ-10 150/5 | 10 | шт. | 8 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трансформаторы тока | ТПОЛ-10 100/5 | 10 | шт. | 6 | в эксплуатации |  |  |  |
| Трехфазный трансформатор | НТМИ-10 | 10 | шт. | 2 | в эксплуатации |  | 1983 |  |
| Опора ВЛЭП-35кВ (железная) |  | 35 | шт. | 21 | в эксплуатации |  |  |  |
| Провод ВЛЭП-35 кВ | АС-95 мм2 | 35 | км | 6 | в эксплуатации |  |  |  |
| Воздушная ЛЭП напряжением 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опора ВЛ-10 кВ (дерево) |  | 10 | шт. | 20 | в эксплуатации |  |  |  |
| Провод ВЛ-10 кВ | АС-75 мм2 | 10 | км | 0,812 | в эксплуатации |  |  |  |

| Наименование оборудования | Марка, сечение, тип оборудования | Класс напряжения, кВ | Ед. изм. | Количество, длина | Тех. состояние | Выявленные недостатки | Год ввода в экспл. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция КТП 66-7-19 напряжением 10/0,4 кВ д. Крутая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный мощностью 630 кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТМГ 630/10/0,4 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | ВНП-16 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Распределительное устройство | РУ-0,4кВ | 0,4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель | А4143 | 0,4 | шт. | ? |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция КТП 134-31-10 напряжением 10/0,4 кВ М53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный мощностью 630 кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТМГ 630/10/0,4 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | ВНП-16 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Разъединитель | РЛНД-1 10/400УХЛ1 | 10 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Воздушная линия от оп. 50/1 до оп. 1 с ПКУ-10кВ | АС-50 | 10 | км. | 0,01 |  |  |  |  |
| Кабельная линия от оп. 1 с ПКУ-10кВ до оп. 2 | ААБл | 10 | км. | 0,17 |  |  |  |  |
| Воздушная линия от оп. 2 до оп. 18 | АС-50 | 10 | км. | 0776 |  |  |  |  |
| Кабельная линия от оп. 18 до оп. 19 | ААБл | 10 | км. | 0,209 |  |  |  |  |
| Воздушная линия от оп. 19 до оп. 24 | АС-50 | 10 | км. | 0,208 |  |  |  |  |
| Воздушный ввод от оп. 24 до РУ-10кВ КТП 134-31-10 | АС-50 | 10 | км. | 0,013 |  |  |  |  |
| Распределительное устройство | РУ-0,4кВ | 0,4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель | А4143 | 0,4кВ | шт. | ? |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция КТП 144-31-14 напряжением 10/0,4 кВ Старцево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный мощностью 630 кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТМГ 630/10/0,4 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | ВНП-16 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Разъединитель | РЛНД-1 10/630 | 10 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Воздушная линия от оп. 48 до РУ-10кВ КТП 144-31-14 | АС-50 | 10 | км | 0,05 |  |  |  |  |
| Распределительное устройство | РУ-0,4кВ | 0,4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель | А4143 | 0,4кВ | шт. | 4 |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция КТП 47-4-30 напряжением 10/0,4 кВ Поместье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный мощностью 400 кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТМГ 400/10/0,4 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Разъединитель | РЛНД-1 10/630 | 10 | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Выключатель нагрузки | ВНП-16 | 10 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Воздушная линия от оп. 28 до оп. б/н | АС-50 | 10 | км. | 0,7 |  |  |  |  |
| Кабельная линия от оп. б/н до КТП 47-4-30 | ААБл | 10 | км. | 0,3 |  |  |  |  |
| Распределительное устройство | РУ-0,4кВ | 0,4 | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Автоматический выключатель | А4143 | 0,4 | шт. | 4 |  |  |  |  |

| Наименование оборудования | Марка, сечение, тип оборудования | Класс напряжения, кВ | Ед. изм. | Количество, длина | Тех. состояние | Выявленные недостатки | Год ввода в экспл. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция ТП 4-4-1 напряжением 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор силовой 3-х фазный мощностью 630 кВА, напряжением 10/0,4кВ | ТМ 630/10-78У1 | 10 | шт. | 2 |  | Черный силикагель | 1976 |  |
| Выключатель нагрузки | ВНП-16 | 10 | шт. | 2 | Годен |  |  |  |
| Разъединитель | РВ-10/630 | 10 | шт. | 3 | Годен |  |  |  |
| Шкаф распределительный | КСО-3 | 10 | шт. | 5 | Годен |  |  |  |
| Рубильник 400А | РПЦ-4 | 0,4 | шт. | 7 | Годен |  |  |  |
| Автоматический выключатель 400А | А4143 | 0,4 | шт. | 3 | Годен |  |  |  |
| Автоматический выключатель 600А | А4143 | 0,4 | шт. | 1 | Годен |  |  |  |
| Трансформаторы тока | Т-0,66 МУЗ 1000/5 | 0,4 | шт. | 3 | Годен |  |  |  |
| Шкаф распределительный | ЩО59 | 0,4 | шт. | 6 | Годен |  |  |  |
| Автоматический выключатель 600А | А3144 | 0,4 | шт. | 1 | Годен |  |  |  |
| Автоматический выключатель 630А | А4143 | 0,4 | шт. | 1 | Годен |  |  |  |
| Заземляющее устройство | Стальная полоса 5х50 | 0,4 | Контур | 1 | Годен |  |  |  |
| Ошиновка и шинопроводы |  | 0,4 | м. | 45 | Годен |  |  |  |
| Ошиновка и шинопроводы |  | 10 | м. | 39 | Годен |  |  |  |
| Воздушная ЛЭП от ПС «Красная Сопка» 220/35/10 кВ до ТП 4-4-1 | АС-50 | 10 | м | 3 158 | Годен |  |  |  |