## ДУ ЛЕВ 10
Участки | Объемный расход воздуха, м3/ч | Рекомендуемая ширина, мм | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (0 = диаметр), мм | Рекоменд. высота при заданной ширине, мм | Длина участка, м | Скорость воздуха, м/с | Потери давления на трение, Па | Расширение | Тройник | Решетка кси = 2 | Поворот кси = 1,2 | Сумма мест. сопр. | RL+Z | Площадь сечения воздуховода, м2 | Требуемая площадь при скорости, м2 | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравлический диаметр, мм | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Удельное трение, Па/м
№ | Q |  | b | h |  | L | V | RL | кси | кси | шт. | шт. | кси | Па | S | 6 | P | d | Re | La | R | V2j/2g
ЛЕВ | 23000 | 1031.8986 | 1000 | 500 | 1064.8148 |  | 12.7778 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.0648 | 3000 | 666.6667 | 567901.2346 | 0.014097 | #DIV/0! | 9.9962
1-Й | 2300 | 326.315 | 1000 | 315 | 106.4815 | 1 | 2.0282 | 0.10674 |  |  |  |  | 0 | 0.10674 | 0.315 | 0.10648 | 2630 | 479.0875 | 64779.6085 | 0.020718 | 0.010892 | 0.25186
1 | 2300 | 326.315 | 500 | 400 | 212.963 | 1 | 3.1944 | 0.26558 |  |  |  |  | 0 | 0.26558 | 0.2 | 0.10648 | 1800 | 444.4444 | 94650.2058 | 0.019278 | 0.0271 | 0.62476
2 | 4600 | 461.4791 | 800 | 400 | 266.2037 | 1 | 3.9931 | 0.31703 |  |  |  |  | 0 | 0.31703 | 0.32 | 0.21296 | 2400 | 533.3333 | 141975.3086 | 0.017674 | 0.03235 | 0.97619
3 | 6900 | 565.1942 | 900 | 400 | 354.9383 | 1 | 5.3241 | 0.51167 |  |  |  |  | 0 | 0.51167 | 0.36 | 0.31944 | 2600 | 553.8462 | 196581.1966 | 0.016662 | 0.052211 | 1.7355
4 | 9200 | 652.63 | 700 | 600 | 608.4656 | 1 | 6.0847 | 0.53949 |  |  |  |  | 0 | 0.53949 | 0.42 | 0.42593 | 2600 | 646.1538 | 262108.2621 | 0.015693 | 0.05505 | 2.2667
5 | 11500 | 729.6625 | 800 | 600 | 665.5093 | 1 | 6.6551 | 0.59097 |  |  |  |  | 0 | 0.59097 | 0.48 | 0.53241 | 2800 | 685.7143 | 304232.8042 | 0.015249 | 0.060303 | 2.7116
6 | 13800 | 799.3053 | 1200 | 400 | 532.4074 | 1 | 7.9861 | 0.97921 |  |  |  |  | 0 | 0.97921 | 0.48 | 0.63889 | 3200 | 600 | 319444.4444 | 0.015353 | 0.09992 | 3.9048
7 | 16100 | 863.3483 | 1000 | 400 | 745.3704 | 1 | 11.1806 | 1.9528 |  |  |  |  | 0 | 1.9528 | 0.4 | 0.74537 | 2800 | 571.4286 | 425925.9259 | 0.014878 | 0.19927 | 7.6534
8 | 18400 | 922.9582 | 1000 | 400 | 851.8519 | 1 | 12.7778 | 2.5117 |  |  |  |  | 0 | 2.5117 | 0.4 | 0.85185 | 2800 | 571.4286 | 486772.4868 | 0.014651 | 0.25629 | 9.9962
9 | 20700 | 978.945 | 1000 | 400 | 958.3333 | 1 | 14.375 | 3.1389 |  |  |  |  | 0 | 3.1389 | 0.4 | 0.95833 | 2800 | 571.4286 | 547619.0476 | 0.014467 | 0.3203 | 12.6515
10 | 23000 | 1031.8986 | 1000 | 400 | 1064.8148 | 1 | 15.9722 | 3.8343 |  |  |  |  | 0 | 3.8343 | 0.4 | 1.0648 | 2800 | 571.4286 | 608465.6085 | 0.014314 | 0.39126 | 15.6191
11 | 23000 | 1031.8986 | 1100 | 400 | 968.0135 | 1 | 14.5202 | 3.0958 |  |  |  |  | 0 | 3.0958 | 0.44 | 1.0648 | 3000 | 586.6667 | 567901.2346 | 0.014357 | 0.3159 | 12.9083
10 | 5700 | 513.7012 | 800 | 400 | 329.8611 | 1 | 4.9479 | 0.46895 |  |  |  |  | 0 | 0.46895 | 0.32 | 0.26389 | 2400 | 533.3333 | 175925.9259 | 0.017027 | 0.047852 | 1.4989
ВЛЗ | 10000 | 680.4138 | 1000 | 500 | 462.963 |  | 5.5556 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.46296 | 3000 | 666.6667 | 246913.5802 | 0.015798 | #DIV/0! | 1.8896
A4 | 2850 | 363.2416 | 1000 | 315 | 131.9444 |  | 2.5132 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.315 | 0.13194 | 2630 | 479.0875 | 80270.3845 | 0.019829 | #DIV/0! | 0.38671
ЛЕВ | 23000 | 1031.8986 | 1000 | 500 | 1064.8148 |  | 12.7778 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.0648 | 3000 | 666.6667 | 567901.2346 | 0.014097 | #DIV/0! | 9.9962
1-Й | 2300 | 326.315 | 1000 | 315 | 106.4815 |  | 2.0282 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.315 | 0.10648 | 2630 | 479.0875 | 64779.6085 | 0.020718 | #DIV/0! | 0.25186
1 | 2300 | 326.315 | 500 | 400 | 212.963 | 1.1662 | 3.1944 | 0.30973 |  |  |  |  | 0 | 0.30973 | 0.2 | 0.10648 | 1800 | 444.4444 | 94650.2058 | 0.019278 | 0.0271 | 0.62476
2 | 4600 | 461.4791 | 800 | 400 | 266.2037 | 0.79861 | 3.9931 | 0.25318 |  |  |  |  | 0 | 0.25318 | 0.32 | 0.21296 | 2400 | 533.3333 | 141975.3086 | 0.017674 | 0.03235 | 0.97619
3 | 6900 | 565.1942 | 900 | 400 | 354.9383 | 1.331 | 5.3241 | 0.68104 |  |  |  |  | 0 | 0.68104 | 0.36 | 0.31944 | 2600 | 553.8462 | 196581.1966 | 0.016662 | 0.052211 | 1.7355
4 | 9200 | 652.63 | 700 | 600 | 608.4656 | 0.76058 | 6.0847 | 0.41032 |  |  |  |  | 0 | 0.41032 | 0.42 | 0.42593 | 2600 | 646.1538 | 262108.2621 | 0.015693 | 0.05505 | 2.2667
5 | 11500 | 729.6625 | 800 | 600 | 665.5093 | 0.57044 | 6.6551 | 0.33711 |  |  |  |  | 0 | 0.33711 | 0.48 | 0.53241 | 2800 | 685.7143 | 304232.8042 | 0.015249 | 0.060303 | 2.7116
5 | 11500 | 729.6625 | 1200 | 600 | 443.6728 | -2.2184 | 4.4367 | -0.51338 |  |  |  |  | 0 | -0.51338 | 0.72 | 0.53241 | 3600 | 800 | 236625.5144 | 0.015675 | 0.023614 | 1.2052
6 | 13800 | 799.3053 | 1200 | 400 | 532.4074 | 1.331 | 7.9861 | 1.3033 |  |  |  |  | 0 | 1.3033 | 0.48 | 0.63889 | 3200 | 600 | 319444.4444 | 0.015353 | 0.09992 | 3.9048
7 | 16100 | 863.3483 | 1000 | 500 | 745.3704 | 0.95833 | 8.9444 | 1.016 |  |  |  |  | 0 | 1.016 | 0.5 | 0.74537 | 3000 | 666.6667 | 397530.8642 | 0.014724 | 0.10818 | 4.8981
7 | 16100 | 863.3483 | 800 | 600 | 931.713 | 0.37269 | 9.3171 | 0.41168 |  |  |  |  | 0 | 0.41168 | 0.48 | 0.74537 | 2800 | 685.7143 | 425925.9259 | 0.014543 | 0.11272 | 5.3148
8 | 18400 | 922.9582 | 1000 | 500 | 851.8519 | 1.2778 | 10.2222 | 1.7392 |  |  |  |  | 0 | 1.7392 | 0.5 | 0.85185 | 3000 | 666.6667 | 454320.9877 | 0.014473 | 0.13889 | 6.3976
9 | 20700 | 978.945 | 1200 | 600 | 798.6111 | -2.2361 | 7.9861 | -1.5283 |  |  |  |  | 0 | -1.5283 | 0.72 | 0.95833 | 3600 | 800 | 425925.9259 | 0.014288 | 0.069739 | 3.9048
10 | 23000 | 1031.8986 | 1000 | 1000 | 1064.8148 | -1.5972 | 6.3889 | -0.54621 |  |  |  |  | 0 | -0.54621 | 1 | 1.0648 | 4000 | 1000 | 425925.9259 | 0.013963 | 0.034895 | 2.4991
11 | 23000 | 1031.8986 | 1100 | 400 | 968.0135 | 8.1313 | 14.5202 | 25.1727 |  |  |  |  | 0 | 25.1727 | 0.44 | 1.0648 | 3000 | 586.6667 | 567901.2346 | 0.014357 | 0.3159 | 12.9083
10 | 5700 | 513.7012 | 800 | 400 | 329.8611 | 1 | 4.9479 | 0.46895 |  |  |  |  | 0 | 0.46895 | 0.32 | 0.26389 | 2400 | 533.3333 | 175925.9259 | 0.017027 | 0.047852 | 1.4989
1-Й | 2875
1 | 2875 | 364.8313 | 500 | 400 | 266.2037 |  | 3.9931 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.1331 | 1800 | 444.4444 | 118312.7572 | 0.018498 | #DIV/0! | 0.97619
2 | 5750 | 515.9493 | 800 | 400 | 332.7546 |  | 4.9913 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.32 | 0.2662 | 2400 | 533.3333 | 177469.1358 | 0.017002 | #DIV/0! | 1.5253
3 | 8625 | 631.9063 | 1000 | 400 | 399.3056 |  | 5.9896 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.39931 | 2800 | 571.4286 | 228174.6032 | 0.016222 | #DIV/0! | 2.1964
4 | 11500 | 729.6625 | 1200 | 400 | 443.6728 |  | 6.6551 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.53241 | 3200 | 600 | 266203.7037 | 0.015767 | #DIV/0! | 2.7116
4 | 11500 | 729.6625 | 1000 | 500 | 532.4074 |  | 6.3889 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.53241 | 3000 | 666.6667 | 283950.6173 | 0.015453 | #DIV/0! | 2.4991
5 | 14375 | 815.7875 | 1000 | 600 | 665.5093 |  | 6.6551 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.66551 | 3200 | 750 | 332754.6296 | 0.014912 | #DIV/0! | 2.7116
6 | 17250 | 893.6504 | 1000 | 700 | 798.6111 |  | 6.8452 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.79861 | 3400 | 823.5294 | 375816.9935 | 0.014505 | #DIV/0! | 2.8688
7 | 20125 | 965.2528 | 1000 | 800 | 931.713 |  | 6.9878 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.93171 | 3600 | 888.8889 | 414094.6502 | 0.014187 | #DIV/0! | 2.9896
8 | 23000 | 1031.8986 | 1000 | 1000 | 1064.8148 |  | 6.3889 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.0648 | 4000 | 1000 | 425925.9259 | 0.013963 | #DIV/0! | 2.4991

## VOZDUX
Участки | Объемный расход воздуха, м3/ч | Рекомендуемая ширина, мм | Ширина воздуховода (диаметр), мм | Высота воздуховода (0 = диаметр), мм | Рекоменд. высота при заданной ширине, мм | Длина участка, м | Скорость воздуха, м/с | Потери давления на трение, Па | RL+Z | Площадь сечения воздуховода, м2 | Требуемая площадь при скорости, м2 | Периметр сечения воздуховода, мм | Гидравлический диаметр, мм | Критерий Рейнольдса | Коэффициент трения | Удельное трение, Па/м |  | Оптимальное Ж.С. | Ж.С. решетки | Скорость в решетке | Сумма мест. сопр. | Расширение | Тройник | Решетка кси = 2 | Поворот кси = 1,2
№ | Q |  | b | h |  | L | V | RL | Па | S | 3.5 | P | d | Re | La | R | V2j/2g | м2 | м2 | м/с | кси | кси | кси | шт. | шт.
1 | 113 | 94.7009 | 250 | 150 | 35.873 | 7.3 | 0.83704 | 0.52135 | 0.52135 | 0.0375 | 0.0089683 | 800 | 187.5 | 10462.963 | 0.031854 | 0.0072876 | 0.042896 | 0.012556 | 0.067 | 0.46849 | 0
2 | 235 | 136.5679 | 250 | 250 | 74.6032 | 1 | 1.0444 | 0.073774 | 0.073774 | 0.0625 | 0.018651 | 1000 | 250 | 17407.4074 | 0.028179 | 0.0075279 | 0.066788 | 0.026111 | 0.033 | 1.9781 | 0
3 | 290 | 151.7098 | 250 | 250 | 92.0635 | 1 | 1.2889 | 0.10717 | 0.10717 | 0.0625 | 0.023016 | 1000 | 250 | 21481.4815 | 0.02688 | 0.010936 | 0.10171 | 0.032222 | 0.05 | 1.6111 | 0
4 | 660 | 228.8689 | 350 | 150 | 149.6599 | 1 | 3.4921 | 0.79667 | 0.79667 | 0.0525 | 0.052381 | 1000 | 210 | 48888.8889 | 0.022866 | 0.081293 | 0.7466 | 0.073333 | 0.067 | 2.7363 | 0
5 | 330 | 161.8347 | 250 | 150 | 104.7619 | 1 | 2.4444 | 0.48204 | 0.48204 | 0.0375 | 0.02619 | 800 | 187.5 | 30555.5556 | 0.02521 | 0.049188 | 0.36584 | 0.036667 | 0.05 | 1.8333 | 0
6 | 230 | 135.1072 | 150 | 150 | 121.6931 | 1 | 2.8395 | 0.83449 | 0.83449 | 0.0225 | 0.018254 | 600 | 150 | 28395.0617 | 0.025875 | 0.085152 | 0.49364 | 0.025556 | 0.032 | 1.9965 | 0
7 | 120 | 97.59 | 150 | 150 | 63.4921 | 1 | 1.4815 | 0.26003 | 0.26003 | 0.0225 | 0.0095238 | 600 | 150 | 14814.8148 | 0.029619 | 0.026534 | 0.13437 | 0.013333 | 0.016 | 2.0833 | 0
8 | 2410 | 437.3441 | 750 | 150 | 255.0265 | 1 | 5.9506 | 1.6969 | 1.6969 | 0.1125 | 0.19127 | 1800 | 250 | 99176.9547 | 0.019967 | 0.17315 | 2.1679 | 0.26778 | 0.114 | 5.8723 | 0
9 | 1750 | 372.678 | 500 | 250 | 277.7778 | 1 | 3.8889 | 0.5437 | 0.5437 | 0.125 | 0.13889 | 1500 | 333.3333 | 86419.7531 | 0.019973 | 0.05548 | 0.92593 | 0.19444 | 0.288 | 1.6879 | 0
| 2000 | 398.4095 | 400 | 300 | 396.8254 | 1 | 4.6296 | 0.72134 | 0.72134 | 0.12 | 0.15873 | 1400 | 342.8571 | 105820.1058 | 0.019231 | 0.073606 | 1.3123 | 0.22222 | 0.114 | 4.8733 | 0
| 245 | 139.4433 | 250 | 150 | 77.7778 | 1 | 1.8148 | 0.2826 | 0.2826 | 0.0375 | 0.019444 | 800 | 187.5 | 22685.1852 | 0.026814 | 0.028837 | 0.20165 | 0.027222 | 0.032 | 2.1267 | 0
| 165 | 114.4344 | 150 | 150 | 87.3016 | 1 | 2.037 | 0.4593 | 0.4593 | 0.0225 | 0.013095 | 600 | 150 | 20370.3704 | 0.027672 | 0.046867 | 0.25405 | 0.018333 | 0.288 | 0.15914 | 0
| 410 | 180.3876 | 350 | 150 | 92.9705 | 1 | 2.1693 | 0.33761 | 0.33761 | 0.0525 | 0.03254 | 1000 | 210 | 30370.3704 | 0.02511 | 0.03445 | 0.28812 | 0.045556 | 0.114 | 0.99903 | 0
| 165 | 114.4344 | 150 | 150 | 87.3016 | 1 | 2.037 | 0.4593 | 0.4593 | 0.0225 | 0.013095 | 600 | 150 | 20370.3704 | 0.027672 | 0.046867 | 0.25405 | 0.018333 | 0.114 | 0.40205 | 0
| 575 | 213.6233 | 500 | 150 | 91.2698 | 1 | 2.1296 | 0.2903 | 0.2903 | 0.075 | 0.045635 | 1300 | 230.7692 | 32763.5328 | 0.024618 | 0.029622 | 0.27767 | 0.063889 | 0.288 | 0.55459 | 0
| 750 | 243.975 | 350 | 250 | 170.068 | 1 | 2.381 | 0.26465 | 0.26465 | 0.0875 | 0.059524 | 1200 | 291.6667 | 46296.2963 | 0.022694 | 0.027005 | 0.34708 | 0.083333 | 0.114 | 1.8275 | 0
| 1500 | 345.0328 | 500 | 250 | 238.0952 | 1 | 3.3333 | 0.41099 | 0.41099 | 0.125 | 0.11905 | 1500 | 333.3333 | 74074.0741 | 0.02055 | 0.041938 | 0.68027 | 0.16667 | 0.114 | 3.655 | 0
| 2250 | 422.5771 | 600 | 250 | 297.619 | 1 | 4.1667 | 0.57396 | 0.57396 | 0.15 | 0.17857 | 1700 | 352.9412 | 98039.2157 | 0.019447 | 0.058568 | 1.0629 | 0.25 | 0.114 | 5.4825 | 0

## RSG
ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ РЕШЕТОК | [6 empty] | РАЗМЕРЫ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК
[7 empty] | РСГ | Размеры |  | Размеры |  |  |  | Внутренние размеры
[8 empty] | строительного |  | решетки, |  |  |  | блока регулировки
[7 empty] | Номер | проема, мм |  | мм |  |  |  | мм
Длина, | Высота, мм | [5 empty] | позиции | Длина | Ширина | Наружные |  | Внутренние
мм | 75 | 125 | 225 | 325 | 425 |  |  | L | Н | L+30 | Н+30 | L-20 | Н-20 | L1 | Н1
РС-Г | [6 empty] | 1 | 225 | 75 | 255 | 105 | 205 | 55 | 210 | 55
225 | 0.0075 | 0.016 | 0.0328 | 0.0496 | 0.0665 |  | 2 | 325 |  | 355 |  | 305 |  | 310
325 | 0.0109 | 0.0231 | 0.0474 | 0.0717 | 0.0961 |  | 3 | 425 |  | 455 |  | 405 |  | 410
425 | 0.0145 | 0.0307 | 0.063 | 0.0953 | 0.1277 |  | 4 | 525 |  | 555 |  | 505 |  | 510
525 | 0.0181 | 0.0383 | 0.0786 | 0.1189 | 0.1593 |  | 5 | 625 |  | 655 |  | 605 |  | 610
625 | 0.0217 | 0.0459 | 0.0942 | 0.1425 | 0.1909 |  | 6 | 825 |  | 855 |  | 805 |  | 405 (2 шт.)
825 | 0.0289 | 0.0611 | 0.1254 | 0.1897 | 0.2541 |  | 7 | 1025 |  | 1025 |  | 1005 |  | 505 (2 шт.)
1025 | 0.0361 | 0.0763 | 0.1566 | 0.2369 | 0.3171 |  | 8 | 1225 |  | 1255 |  | 1205 |  | 605 (2 шт.)
1225 | 0.0433 | 0.0915 | 0.1878 | 0.2841 | 0.3805 |  | 9 | 225 | 125 | 255 | 155 | 205 | 105 | 210 | 105
РС-В | [6 empty] | 10 | 325 |  | 355 |  | 305 |  | 310
225 | 0.0088 | 0.017 | 0.0333 | 0.0497 | 0.0659 |  | 11 | 425 |  | 455 |  | 405 |  | 410
325 | 0.0127 | 0.0245 | 0.0481 | 0.0717 | 0.0953 |  | 12 | 525 |  | 555 |  | 505 |  | 510
425 | 0.0171 | 0.0329 | 0.0645 | 0.0961 | 0.1277 |  | 13 | 625 |  | 655 |  | 605 |  | 610
525 | 0.0214 | 0.0412 | 0.0808 | 0.1204 | 0.16 |  | 14 | 825 |  | 855 |  | 805 |  | 405 (2 шт.)
625 | 0.0257 | 0.0495 | 0.0971 | 0.1447 | 0.1923 |  | 15 | 1025 |  | 1055 |  | 1005 |  | 505 (2 шт.)
825 | 0.0343 | 0.0661 | 0.1297 | 0.1933 | 0.2569 |  | 16 | 1225 |  | 1255 |  | 1205 |  | 605 (2 шт.)
1025 | 0.043 | 0.0828 | 0.1624 | 0.242 | 0.3216 |  | 17 | 225 | 225 | 255 | 255 | 205 | 205 | 210 | 205
1225 | 0.0516 | 0.0994 | 0.195 | 0.2906 | 0.3862 |  | 18 | 325 |  | 355 |  | 305 |  | 310
РС-ВГ | [6 empty] | 19 | 425 |  | 455 |  | 405 |  | 410
225 | 0.007 | 0.015 | 0.0294 | 0.0437 | 0.0581 |  | 20 | 525 |  | 555 |  | 505 |  | 510
325 | 0.01 | 0.0224 | 0.0393 | 0.0586 | 0.0778 |  | 21 | 625 |  | 655 |  | 605 |  | 610
425 | 0.0155 | 0.0268 | 0.0523 | 0.0778 | 0.1033 |  | 22 | 825 |  | 855 |  | 805 |  | 405 (2 шт.)
525 | 0.0175 | 0.0334 | 0.0652 | 0.097 | 0.1288 |  | 23 | 1025 |  | 1055 |  | 1005 |  | 505 (2 шт.)
625 | 0.0209 | 0.04 | 0.0781 | 0.1162 | 0.1544 |  | 24 | 1225 |  | 1255 |  | 1205 |  | 605 (2 шт.)
825 | 0.0279 | 0.0532 | 0.1039 | 0.1547 | 0.2054 |  | 25 | 325 | 325 | 355 | 355 | 305 | 305 | 310 | 305
1025 | 0.0348 | 0.0664 | 0.1298 | 0.1931 | 0.2564 |  | 26 | 425 |  | 455 |  | 405 |  | 410
1225 | 0.0417 | 0.0797 | 0.1556 | 0.2315 | 0.3075 |  | 27 | 525 |  | 555 |  | 505 |  | 510
[7 empty] | 28 | 625 |  | 655 |  | 605 |  | 610
[7 empty] | 29 | 825 |  | 855 |  | 805 |  | 405 (2 шт.)
[7 empty] | 30 | 1025 |  | 1055 |  | 1005 |  | 505 (2 шт.)
[7 empty] | 31 | 1225 |  | 1255 |  | 1205 |  | 605 (2 шт.)
[7 empty] | 32 | 625 | 425 | 655 | 455 | 605 | 405 | 610 | 405
[7 empty] | 33 | 825 |  | 855 |  | 805 |  | 405 (2 шт.)
[7 empty] | 34 | 1025 |  | 1055 |  | 1005 |  | 505 (2 шт.)
[7 empty] | 35 | 1225 |  | 1255 |  | 1205 |  | 605 (2 шт.)
ВЕС ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК СТАЛЬНЫХ
LxН | РС-Г | РС-В | РС- ГВ | РС- Г/Б | РС- В/Б | РС- ВГ/Б |  |  | LxН | РС-Г | РС-В | РС- ГВ | РС- Г/Б | РС- В/Б | РС- ВГ/Б
MM | кг | кг | кг | кг | кг | кг |  |  | MM | кг | кг | кг | кг | кг | кг
225х75 | 0.6 | 0.69 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.52 |  |  | 225х225 | 1.2 | 1.38 | 1.9 | 2.5 | 2.88 | 2.79
325 | 0.8 | 0.92 | 1.3 | 1.6 | 1.84 | 2.08 |  |  | 325 | 1.4 | 1.61 | 2.2 | 2.8 | 3.22 | 3.5
425 | 1 | 1.15 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.61 |  |  | 425 | 1.6 | 1.84 | 2.7 | 3.4 | 3.91 | 4.38
525 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.76 | 3.22 |  |  | 525 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.49 | 5.13
625 | 1.5 | 1.73 | 2.4 | 3 | 3.45 | 3.84 |  |  | 625 | 2.3 | 2.65 | 3.7 | 4.7 | 5.41 | 6.04
825 | 1.9 | 2.19 | 3.1 | 3.8 | 4.37 | 5.12 |  |  | 825 | 2.9 | 3.34 | 4.5 | 5.9 | 6.79 | 7.86
1025 | 2.2 | 2.53 | 3.5 | 4.4 | 5.06 | 5.94 |  |  | 1025 | 3.6 | 4.14 | 5.3 | 7 | 8.05 | 9.36
1225 | 2.7 | 3.11 | 4 | 5.1 | 5.87 | 6.88 |  |  | 1225 | 4.2 | 4.83 | 6 | 9.1 | 10.47 | 10.68
225х125 | 0.8 | 0.92 | 1.3 | 1.8 | 2.07 | 1.95 |  |  | 325х325 | 1.7 | 1.96 | 3 | 3.9 | 4.49 | 5.02
325 | 1.1 | 1.27 | 1.6 | 2.1 | 2.42 | 2.58 |  |  | 425 | 1.9 | 2.19 | 3.3 | 4.2 | 4.83 | 5.35
425 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.11 | 3.34 |  |  | 525 | 2.2 | 2.53 | 3.9 | 5,01 | 5.87 | 6.38
525 | 1.6 | 1.84 | 2.7 | 3.3 | 3,08 | 4.2 |  |  | 625 | 2.8 | 3.22 | 4.8 | 7 | 8.05 | 7.71
625 | 1.9 | 2.19 | 3 | 3.7 | 4.26 | 4.7 |  |  | 825 | 3.5 | 4.03 | 5.8 | 7.6 | 8.74 | 9.9
825 | 2.3 | 2.65 | 3.7 | 4.7 | 5.41 | 6.18 |  |  | 1025 | 4.4 | 5.06 | 7 | 9.3 | 10.7 | 11.96
1025 | 2.8 | 3.22 | 4.3 | 5.5 | 6.33 | 7.3 |  |  | 1225 | 5.3 | 6.1 | 8.2 | 11 | 12.65 | 14.02
1225 | 3.3 | 3.8 | 5 | 6.5 | 7.48 | 8.4
625х425 | 3.9 | 4.49 | 6.5 | 8.3 | 9.55 | 10.19
825 | 5.2 | 5.98 | 8.1 | 10.4 | 11.96 | 12.82
1025 | 6.1 | 7.02 | 9.4 | 12.5 | 14.38 | 15.2
1225 | 6.7 | 7.71 | 10.4 | 14.2 | 16.33 | 16.8

## СПЕЦ
мм | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 750 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | мм
мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 250 | 250 | 150 | 150 | 250 | 500 | 350 | мм
П1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 3
3
14.5
В1 | 2.5 | 0.8 |  |  |  | 2.7 |  |  | 1.5 |  | 8 |  | 9 | 1.5 |  |  |  | 5
1.5
П5 | 9.5 | 10.5 | 5.8 | 3.3 |  | 2.3 | [9 empty] | 11 |  |  |  |  | 2.5
| 5.3 | 9.1 | 2.3 | 12.7 |  | 3.8 | [9 empty] | 15
ПОД | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 1.9 |  | 6.5 | 3.5 | 8.2 |  |  |  |  | 11.6 | 13.5
| 3.5 | 1.5 | 5.5 |  |  | 2.9 | 6.5 | 3.4 |  |  |  |  | 4
П6 | 2.8 |  |  | 3.2 |  | 6.4 | 5.4 | 9.6 | 12.8 |  |  |  | 3.7 | 1.7 |  | 7 |  | 7.5 | 6.7 |  |  | 4.3 | 8 | 7
| 2.8 |  |  |  |  | 3.7 | 6.1 | 2.8 |  |  |  |  | 11.7
[6 empty] | 2.5 | 9.5 | 4.8
[6 empty] | 2.6 | 1.2
П2 | [5 empty] | 2 | 1 | 23 | [11 empty] | 15
ПОД | [5 empty] | 4 | 3 | 2
В2 | [5 empty] | 1.1 | 0.6 | [12 empty] | 9
[6 empty] | 2.6 | 3 | [12 empty] | 13
П3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 5 | 11 |  | 2.8 |  |  |  | 2
[12 empty] | 10 | [5 empty] | 6
6
В3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.8
П4 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.2 | [5 empty] | 5.3 | 3.3 | 6.9
[9 empty] | 3.4 | [6 empty] | 0.9 | 1.6
[16 empty] | 1.9 | 2.5
В4 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 3.6 | [5 empty] | 3.1 | 3 | 2.5
[9 empty] | 4 | [6 empty] | 1.5 | 6.9
[16 empty] | 1.9 | 3.4
ВЕ11 | 0.3 | 3.5 | 6.7 | [6 empty] | 5
ВЕ11 | 0.5 | 1.6 | 2.1
ВЕ11 | 5.2 | 2.4 | 1.7
ВЕ11 | 2.3 | 1.5 | 1.9
ВЕ11 | 1.4 | 2.8 | 6
ВЕ11 | 2.9 | 4 | 2.3
ВЕ11 | 5.3 | 2.5 | 1.9
ВЕ22 | 0.4 | 3.1 | 4.1 | [6 empty] | 5
ВЕ22 | 2 | 2.6 | 2.5
ВЕ22 | 2.7 | 1.4 | 0.8
ВЕ22 | 1.5 | 3.6 | 2.5
ВЕ22 | 0.3 | 1.4 | 7.1
ВЕ22 | 0.4 | 2.4 | 2.5
ВЕ22 | 4.8 | 1.2
мм | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 750 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | мм
мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 | 250 | 400 | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 250 | 250 | 150 | 150 | 250 | 500 | 350 | мм
Lсц, м | 63.69 | 62.92 | 65.34 | 26.51 | 16.72 | 47.41 | 47.08 | 59.18 | 43.45 | 11 | 14.3 | 23.1 | 47.85 | 24.53 | 9.24 | 50.05 | 26.18 | 59.73 | 7.37 | 40.7 | 2.75 | 4.73 | 8.8 | 7.7 | Lсц, м
Sсц, м2 | 38.214 | 37.752 | 39.204 | 21.208 | 16.72 | 47.41 | 47.08 | 59.18 | 52.14 | 12.1 | 18.59 | 36.96 | 62.205 | 36.795 | 14.784 | 100.1 | 52.36 | 101.541 | 14.003 | 73.26 | 6.05 | 11.825 | 26.4 | 22.33 | Sсц, м2
б, мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | б, мм

## РЕШ
| Реш спец. |  | П1 | П2 | П3 | П4 | П5 | П6 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | ВЕ | Сум. | 0
РС-Г | 225 | 125 | П5: 2 | 5 | 7 | РС-Г
РС-Г | 225 | 225 | П6: 2 |  | 2 | РС-Г
РС-Г | 325 | 225 | П6: 5 |  | 5 | РС-Г
РС-Г | 325 | 325 | В2: 4 |  | 4 | РС-Г
РС-Г | 425 | 225 |  | 1 | 4 | 3 |  | 5 |  | 2 | 4 | 3 |  |  | 22 | РС-Г
РС-Г | 425 | 125 | П5: 2 | 1 | 3 | РС-Г
0
Р150 |  |  | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 |  | 72 | Р150
|  |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 24
|  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 18
|  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 20
|  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |  | 37
|  |  | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 |  | 35
|  |  | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 23 | 229
0
ДК |  |  | П1: 150; П2: 250; П3: 350; П4: 350; П5: 500; П6: 500
|  |  | 150 | 150 | 150 | 250 | 150 | 500
|  |  | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2
0
дифф |  |  | 150 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 350 | 500 | 350 | 500 | 350 | 350
|  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 250
|  |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 1
|  |  | 500 | 600 | 600 | 700 | 500 | 400 | 500 | 1000 | 350 | 950
|  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150
|  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5