Подбор решеток на примерах

В расчётной таблице подбора видим 4 закладки: Расчёт системы вентиляции; Каталог решёток РСГ; Подсчёт воздуховодов; Подсчёт решёток.

Расчёт системы вентиляции. Например, нужно рассчитать сечения вентиляции по известным расходам воздуха и подобрать решётки с известным живым сечением.

Таблица настроена на оптимальную скорость движения воздуха 3,5м/с, само число вписано в ячейку L2.

Допустим, нужно рассчитать сечения и решетки для 600м3/ч.

Вводим 600 в ячейку B3, одновременно в ячейке C3 появляется рекомендуемая ширина воздуховода: 218мм. Принимаем ближайший больший типоразмер: 250мм и вводим в ячейку D3. В ячейке F3 появляется подсказка высоты: 190мм. Вводим в ячейку E3 200мм и в ячейке H3 видим значение скорости 3,33м/с примерно равную оптимальной.

Ячейки со скоростями имеют подсветку в зависимости от значений скорости: бесцветный (малая), зелёный (оптимальная), жёлтый (завышенная) и красный (предельная или неприемлемая).

На закладке RSG есть каталог решёток, интересует одна таблица Площадь живого сечения решёток. Наверняка её можно распечатать или вставить на лист расчёта вентиляции.

В листе расчёта подбор решёток в ячейке S3 автоматически подбирается площадь живого сечения решётки исходя из скорости движения воздуха 2,5м/с.

В ячейку T3 требуется ввести значение, взятое из таблицы значений живого сечения решёток. В случае для 600м3/ч это решетка РС-Г425х225 с площадью живого сечения 0,063м2, которую можно прикрепить к нижней части воздуховода, а к боковой части такую решетку невозможно прикрепить.

При креплении решёток к воздуховодам, можно набирать несколько штук решёток и в графу площади живого сечения вводить сумму площадей, не забывая в спецификации всё учитывать самостоятельно.

Дальнейшая автоматизация расчётной таблицы не предполагается.

Лист подсчёта спецификации содержит сверху полосу набора типоразмеров решёток вручную; поля разделённые по системам для возможности контроля и самоконтроля; полосу суммирования длин и площадей с запасом 10%.

Глядя в чертёж,  требуется вписать в полосу сечений имеющееся сечение, а в поле соответствующей системы значение длины воздуховода. Каждый отрезок вводится отдельно. Новое сечение фиксируется в полосе сечений, и так далее.

Внизу таблицы ведётся суммирование по всем сечениям, это данные для спецификации.

Таблица подсчёта количества решёток действует аналогичным образом.