- Приложение 10

Обязательное

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Потери напора в трубопроводах систем подачи и распределения воды вызываются гидравлическим сопротивлением труб и стыковых соединений, а также арматуры и соединительных частей.

2. Потери напора на единицу длины трубопровода («гидравлический уклон») i с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений следует определять по формуле

(1)

где l —коэффициент гидравлического сопротивления, определяемый по формуле (2)

(2)

где d — внутренний диаметр труб, м;

v — средняя по сечению скорость движения воды, м/с;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

Re = vd/v — число Рейнольдса; В0 = CRe/vd;

v — кинематический коэффициент вязкости транспортируемой жидкости, м2/с.

Значения показателя степени т и коэффициентов А0, А1 и С для стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб должны приниматься, как правило, согласно табл. 1.

Таблица 1

| № п.п. | Вид труб |  | m | A0 | 1000 A1 | 1000 (A1/2g) | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием |  | 0,226 | 1 | 15,9 | 0,810 | 0,684 |
| 2 | Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием |  | 0,284 | 1 | 14,4 | 0,734 | 2,360 |
| 3 | Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | v < 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 17,9 | 0,912 | 0,867 |
|  |  | v ³ 1,2 м/с | 0,30 | 1 | 21,0 | 1,070 | 0 |
| 4 | Асбестоцементные |  | 0,19 | 1 | 11,0 | 0,561 | 3,51 |
| 5 | Железобетонные виброгидропрессованные |  | 0,19 | 1 | 15,74 | 0,802 | 3,51 |
| 6 | Железобетонные центрифугированные |  | 0,19 | 1 | 13,85 | 0,706 | 3,51 |
| 7 | Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования |  | 0,19 | 1 | 11,0 | 0,561 | 3,51 |
| 8 | Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием |  | 0,19 | 1 | 15,74 | 0,802 | 3,51 |
| 9 | Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования |  | 0,19 | 1 | 13,85 | 0,706 | 3,51 |
| 10 | Пластмассовые |  | 0,226 | 0 | 13,44 | 0,685 | 1 |
| 11 | Стеклянные |  | 0,226 | 0 | 14,61 | 0,745 | 1 |

Примечание. Значение С дано для v = 1,3 × 10-6 м2/с (вода, t = 10 °С).

Эти значения соответствуют современной технологии их изготовления.

Если гарантируемые заводом-изготовителем значения A0, А1 и С отличаются от приведенных в табл. 1, то они должны указываться в ГОСТ или технических условиях на изготовление труб.

3. При отсутствии стабилизационной обработки воды или эффективных внутренних защитных покрытий гидравлическое сопротивление новых стальных и чугунных труб быстро возрастает. В этих условиях формулы для определения потерь напора в новых стальных и чугунных трубах следует использовать только при проверочных расчетах в случае необходимости анализа условий работы системы подачи воды в начальный период ее эксплуатации.

Стальные и чугунные трубы следует, как правило, применять с внутренними полимерцементными, цементно-песчаными или полиэтиленовыми защитными покрытиями. В случае их применения без таких покрытий и отсутствия стабилизационной обработки к значениям А1 и С по табл. 1 и значению К по табл. 2 следует вводить коэффициент (не более 2), величина которого должна быть обоснована данными о возрастании потерь напора в трубопроводах, работающих в аналогичных условиях.

4. Гидравлическое сопротивление соединительных частей следует определять по справочникам, гидравлическое сопротивление арматуры — по паспортам заводов-изготовителей.

При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10 — 20 % величины потери напора в трубопроводах.

5. При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических расчетов систем подачи и распределения воды на ЭВМ потери напора в трубопроводах рекомендуется определять по формуле

(3)

где q — расчетный расход воды, л/с;

d — расчетный внутренний диаметр труб, м.

Значения коэффициента К и показателей степени n и p следует принимать согласно табл. 2.

Таблица 2

| № п.п. | Вид труб | 1000 К | p | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новые стальные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | 1,790 | 5,1 | 1,9 |
| 2 | Новые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | 1,790 | 5,1 | 1,9 |
| 3 | Неновые стальные и неновые чугунные без внутреннего защитного покрытия или с битумным защитным покрытием | 1,735 | 5,3 | 2 |
| 4 | Асбестоцементные | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 5 | Железобетонные виброгидропрессованные | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 6 | Железобетонные центрифугированные | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 7 | Стальные и чугунные с внутренним пластмассовым или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 8 | Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 9 | Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 10 | Пластмассовые | 1,052 | 4,774 | 1,774 |
| 11 | Стеклянные | 1,144 | 4,774 | 1,774 |