PAGE  
5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«О порядке формирования сметной стоимости работ по строительству и 
реконструкции распределительных сетей в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области объектов присоединения ОАО «Ленэнерго».
1. Общие положения.

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны на основе действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, корпоративных документов ОАО «Ленэнерго» (далее – Общество), определяющих ценовую политику при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
1.2. Настоящие методические рекомендации имеют целью упорядочение вопросов ценообразования при составлении договорной документации службами (отделами), структурными подразделениями Общества. 

1.3. Методические рекомендации устанавливают корпоративные требования, предъявляемые к оформлению сметно-договорной документации, актов выполненных работ, предоставляемых на проверку Службами (отделами), структурными подразделениями Общества.
2. Требования, предъявляемые к оформлению сметно-договорной документации и актам выполненных работ, предоставляемым на проверку.

2.1. Договорная документация, предоставляемая на проверку должна отвечать требованиям, предусмотренным Регламентом «О порядке подготовки, заключения, учета и хранения договоров в ОАО «Ленэнерго».

2.2. Сметная документация принимается на экспертизу и согласование с соблюдением следующих корпоративных требований:

2.2.1. К расчету стоимости строительства прилагаются локальные сметы, которые в обязательном порядке должны быть проверены и завизированы руководителем подразделения инициировавшего договор, а также иметь подпись руководителя и печать подрядной организации.

2.2.2. Техническое задание (ТЗ) на выполнение работ должно включать в себя полный (исчерпывающий) перечень работ, заявленный в сметной документации, иметь дату составления и подпись лица ответственного за его разработку.

2.2.3. В случае выполнения по договору дополнительных работ, которые не предусмотрены в сметно-договорной документации, к комплекту документов предоставляемых на проверку прилагается соответствующий трехсторонний акт (Заказчик, Подрядчик, Проектировщик). Данный акт утверждается руководителем подразделения инициировавшего договор.

2.2.4. В случаях продления срока выполнения работ (по договорам, где аванс оплачен) в обязательном порядке к документации, предоставляемой на проверку, прилагается копия служебной записки подразделения-инициатора, в которой должны быть приведены обоснования продления срока выполнения работ с визой Директора по строительству и развитию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ или директора филиала ОАО «Ленэнерго», свидетельствующей о его согласии с принятым решением.
2.3. Акты выполненных работ, предоставляемые на проверку в обязательном порядке должны быть выполнены в виде таблицы, содержащей 11 граф, составленной на основании согласованного сметного расчет. А также должны содержать: номер договора, период выполнения работ, а также дату, подпись  и Ф.И.О.  руководителя Службы (отдела) принимавшего выполненную подрядной организацией работу. 

2.4. Акты выполненных работ должны содержать расшифровку наименования подразделения-инициатора ОАО «Ленэнерго», должности и визу «Объемы работ проверены и согласованы»
2.5. Сметные расчеты и акты выполненных работ (ф.КС-2) должны быть предоставлены в 2-х форматах: печатный (бумажный) вид, а также  электронный - в формате сметной программы А0.

3 Определение стоимости работ по капитальному строительству и реконструкции по договорам подряда на присоединение к энергоснабжению в г. Санкт-Петербург.
3.1. Обоснование сметных расценок. 
3.1.1. Стоимость строительно-монтажных работ определяется по сборникам:

а) «Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга на строительные работы» (ТЕР-2001 СПб);

б) «Территориальные единичные расценки Санкт-Петербурга на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 СПб) с применением региональных индексов пересчета сметной стоимости в базовых ценах 2000 года в текущие цены по ежемесячному изданию «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве РЦЦС» по видам работ, индекс на материалы – средний;
в) Предоставление сметной документации на основе сборников ФЕР-2001 допускается при выполнении проектно-сметной документации единым комплексом на основе данной нормативной базы.

3.1.2. Стоимость пусконаладочных работ определяется в нормированных чел.-час. по сборнику «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001) с пересчётом в текущие цены по средней часовой тарифной ставке оплаты труда пусконаладочного персонала, публикуемой в ежемесячном издании «Ц и СН» РЦЦС СПб.
3.2. Обоснование применения повышающих коэффициентов на условия производства работ.
3.2. Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложнённых внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, вблизи действующего электрооборудования - к сметным нормам могут быть применены повышающие коэффициенты, предусмотренные Общей частью используемого сборника и       МДС 81-35.2004, Приложение 1. 
3.2.1. Максимальные коэффициенты на стесненность (в случае обоснования в ПОС):

3.2.1.1. К расценкам по сборникам ТЕР, кроме ТЕР46.
3.2.1.1.1 новое строительство к =1,38 (1,15 (табл.2, п.8) х1,2 (табл.2, п. 5))
3.2.1.1.2 реконструкция к= 1,62 (1,35 (табл. 2., п. 3) х 1,2 (табл.2, п. 5))
При определении стоимости по разработке грунта вблизи от незащищенных кабелей в сборнике ГЭСН (ТЕР) 2001-1 «Земляные работы» следует принимать либо коэффициенты, указанные, в п.3.187 и 3.188 Технической части Сборника «Земляные работы», либо коэффициент из Приложения №1 «Методические рекомендации для определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации» (МДС 81-35.2004). Одновременно указанные выше коэффициенты применяться не должны.

3.2.1.2. К расценкам к сборникам ТЕРм 

3.2.1.2.1 новое строительство к=1,2 (табл.2, п.4)
3.2.1.2.2 реконструкция  к=1,2 (табл. 2, п. 1) или к=1,35 (табл. 2, п. 4.1) 

3.2.1.3. К расценкам по сборникам ТЕРр и сборнику ТЕР 46:

3.2.1.3.1 реконструкция к =1,35 (табл.2, п. 4.1) или к=1,15 (табл. 2, п. 2). 
3.2.1.4. К расценкам по сборникам ГЭСНп:

3.2.1.4.1. новое строительство к = 1,2 (табл. 4, п. 4) 
3.2.1.4.2. –реконструкция к =1,35 (табл.4, п. 5). 

3.2.2. Повышающие коэффициенты  (1,15 и 1,25 к затратам труда и оплате рабочих-строителей, к стоимости эксплуатации машин) по 1.14 Общих указаний к ТЕРр, при новом строительстве, не применяются. Для объектов реконструкции должны применяться расценки по сборникам ТЕРр или сборнику ТЕР 46 и только в случае отсутствия прямой расценки в этих сборниках, разрешается применять расценки из сборников ТЕР. 
3.2.3. Следует иметь ввиду, что если в составе титула «Реконструкция»  возводятся новые здания, сооружения, прокладываются новые магистральные трассы – данные коэффициенты (1,15; 1,25) не применяются.

3.2.4. К расценкам по сборникам ТЕРм коэффициенты по 1.14 Общих указаний к ТЕРр, не применяются.
3.2.5. В целях упрощения учета разницы транспортных расходов по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенных в административных районах г. Санкт-Петербурга  - Колпинский, Крондштадский и т.д. организациям Санкт-Петербурга к сметной стоимости, должны приниматься поправочные коэффициенты п.1.8 Общих указаний, учитывающие удаленность объекта. Так как коэффициенты, указанные в п.1.8 Общих указаний учитывают разницу в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов, при демонтажных работах данный коэффициент не применяется

3.2.6. При составлении локальных смет на ПНР нужно  использовать исходные данные:

· Рабочий проект, принципиальные схемы, спецификации на оборудование;

· Проект производства работ (ППР), программы проведения ПНР и графики;

· Результаты натурных обследований:

· Руководящие технические материалы, техническая документация предприятий – изготовителей, нормы и правила по производству и приемке работ.

Кроме того, стоимость пусконаладочных работ должна отражать фактически необходимое время для их выполнения, что не превышает 3-5% от стоимости оборудования. 


Производство пусконаладочных работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков применяется коэффициент 1,35 на 85% стоимости.

К= (1+1х0,35х0,85)=1,2975


В случаях выполнения пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования, расценки на производство работ и нормы затрат труда по второй и последующей единицам оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом 0,25

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконаладочные работы следует принимать с коэффициентом 0,8.
В случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий – изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шеф-наладка), расценки на пусконаладочные работы принимаются с коэффициентом 0,8.
Начисление дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) при определении стоимости пусконаладочных работ не допускается.

3.3. Применение расценок и норм для определения стоимости на определенные виды работ:

3.3.1 В сметах на вскрытие асфальто- бетонного покрытия дорог для прокладки КЛ 0,4-10 кВ, нарезку шва вдоль траншеи принимать по расценке ТЕР 27-06-008-1, без учета стоимости полиуретанового шнура. Данная расценка учитывает все необходимые затраты. Кроме того, она является «прямой» для  асфальто-бетонного покрытия.    Объем нарезаемых швов для устройства шурфа должен быть вычтен из общего объема нарезаемого шва вдоль траншеи.
3.3.2  Объем работ по разработке грунта должен быть рассчитан за вычетом объема разбираемой  дорожной конструкции.

3.3.3 На работы, связанные с вскрытием и восстановлением дорожных покрытий, необходимо затраты на установку дорожных знаков и бетонных фундаментов к ним (если они предусмотрены проектом) начислять с учетом возврата материальных ресурсов в размере 80 %. Оплачивается только по предоставлению ПДД, согласованного всеми инстанциями (Комитет по транспорту, ГУ ДОДД, Управление Госавтоинспекции, Заказчик).

3.3.4 В сметах на прокладку КЛ в траншеях с применением кабеля из сшитого полиэтилена  скрепление фаз в треугольник принимать следующим образом:
3.3.3.1. Первые 2 фазы (если речь идет о 3-х жильном кабеле) принимать по ТЕРм 08-02-141-2
3.3.3.2. Третья фаза по расценке ТЕРм 08-02-147-11, где учтены затраты за установку креплений и  стоимость материала
3.3.5 Работы по монтажу вакуумных выключателей напряжением 6-10 кВ принимать по расценке ТЕРм 08-01-059 (выключатели масляные).
3.3.6 При расчете затрат на производство земляных работ количество мокрого грунта не должно превышать уровня грунтовых вод на 0,5 м, водоотлив включается в сметный расчет только в том случае, когда его необходимость определяется проектными решениями с указанием уровня грунтовых вод.  При  устройстве шурфов водоотлив не устраивается. 
3.3.7 В стоимость расчета  работ по разработке грунта расценку на  «работу в отвале» не включать. 
3.3.8 Работы по погрузке и перевозке принимать в текущих ценах по ССЦ. 
3.3.9 Работы по разгрузке оборудования оплачиваются только в том случае, если оно доставляется на склады ОАО «Ленэнерго» или его филиалов (промежуточный склад).
3.3.10 Вывоз грунта учитывается только в том случае, если траншея засыпается песком, что необходимо только при прокладке кабельных линий в проезжей части и тротуаре. В газоне полная засыпка траншеи песком не требуется, и объем песка не должен превышать объем, необходимый на устройство пастели для кабеля в траншеи.

3.3.11 Включать  в сметный расчет работы по дополнительной трамбовке  (расценка ТЕР 01-02-05-1) только при засыпке песка (грунта) механизированным способом, ручная засыпка данные работы учитывает. 
3.3.12 Работы по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ. На стадии подписания сметного расчета расход полимера для стабилизации буровых смесей принимать из расчета 2 кг на 1 м3 воды, расход бентонита принимать из расчета 20 кг на 1 м3 воды. При подписании актов выполненных работ  расход и марку использованных материалов можно принимать по фактическим затратам (при условии  обязательного предоставления подтверждающих документов – накладных, платежных документов, отчета-протокола бурения и Акта освидетельствования скрытых работ, подписанного технадзором), либо в соответствии с согласованной сметой. К расценкам по сборникам ТЕР применять следующие коэффициенты:
	№п/п
	Группа расценок по ТЕР
	Диаметр, мм.
	Кол-во труб, шт.
	Коэффициент

	1
	с ТЕР04-01-067-03  по  ТЕР04-01-067-05
	125
	1
	0,53

	2
	с ТЕР04-01-067-06  по  ТЕР04-01-067-09
	160
	1
	0,36

	3
	с ТЕР04-01-068-18  по  ТЕР04-01-068-22
	315
	2
	0,23

	4
	с ТЕР04-01-068-18  по  ТЕР04-01-068-22
	315
	3
	0,34

	5
	с ТЕР04-01-068-18  по  ТЕР04-01-068-22
	315
	4
	0,44

	6
	с ТЕР04-01-069-06  по  ТЕР04-01-069-11
	550
	5
	0,22

	7
	с ТЕР04-01-069-06  по  ТЕР04-01-069-11
	550
	6
	0,26

	8
	с ТЕР04-01-069-06  по  ТЕР04-01-069-11
	550
	7
	0,30

	9
	с ТЕР04-01-069-06  по  ТЕР04-01-069-11
	550
	8
	0,34

	10
	с ТЕР04-01-069-06  по  ТЕР04-01-069-11
	550
	9
	0,38

	11
	с ТЕР04-01-069-012  по  ТЕР04-01-069-18
	630
	10
	0,23

	12
	с ТЕР04-01-069-012  по  ТЕР04-01-069-18
	630
	11
	0,25

	13
	с ТЕР04-01-069-012  по  ТЕР04-01-069-18
	630
	12
	0,27

	14
	с ТЕР04-01-069-012  по  ТЕР04-01-069-18
	630
	13
	0,29

	15
	с ТЕР04-01-072-01  по  ТЕР04-01-072-05
	355
	2
	0,20

	16
	с ТЕР04-01-072-01  по  ТЕР04-01-072-05
	355
	3
	0,29

	17
	с ТЕР04-01-072-01  по  ТЕР04-01-072-05
	355
	4
	0,38

	18
	с ТЕР04-01-072-11  по  ТЕР04-01-072-15
	450
	5
	0,44

	19
	с ТЕР04-01-072-16  по  ТЕР04-01-072-21
	500
	6
	0,30

	20
	с ТЕР04-01-072-16  по  ТЕР04-01-072-21
	500
	7
	0,35

	21
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	8
	0,21

	22
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	9
	0,23

	23
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	10
	0,25

	24
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	11
	0,28

	25
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	12
	0,30

	26
	с ТЕР04-01-072-28  по  ТЕР04-01-072-34
	630
	13
	0,33


3.3.13 При производстве пуско-наладочных работ, включение в сметные расчеты стоимости аренды электро-лаборатории допускается только для работ на ПС. При подписании актов ф. КС-2, данные затраты подтверждаются наличием допуска на территорию ПС данной лаборатории.

3.4. Величина накладных расходов и плановых накоплений.
3.4.1 Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004, Госстрой России от 12.01.2004) и исчисляется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 4 МДС).
3.4.2 Величина накладных расходов по видам строительных, монтажных, пусконаладочных  работ должна соответствовать указанным в МДС 81-33.2004 наименованиям сборников (ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001) с коэффициентом – 0,94. (в том числе и  на погрузочные работы)
3.4.3 Плановые накопления определяются в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001) с учетом письма Федерального агентства по строительству жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 и начисляются для строительно-монтажных работ от ФОТ (в том числе и на погрузочные работы).
3.5. Временные здания и сооружения.
3.5.1 Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений  может  определяться по:

3.5.1.1. Нормам «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-05-01.2001, приложение №1) в процентах от прямых затрат:
а) при новом строительстве  с коэффициентом = 1
б) при реконструкции с коэффициентом = 0,8;
Затраты на устройство и содержание временных дорог учтены в сметной норме затрат на строительство временных зданий и сооружений и отдельно в сметную документацию не включаются
3.5.1.2. Расчету, основанному на данных ПОС. 
Одновременное использование указанных способов не допускается.

3.5.2 Фиксированный процент возвратных сумм, учитывающий стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, принимается в размере 15%;

3.5.3 Затраты на временные здания и сооружения на работы по установке кабельного киоска, перезаводке кабельных линий в кабельный киоск, прокладке кабельной линии протяженностью до 100 метров в ОАО «Ленэнерго» не начисляются.

3.6. Зимнее удорожание.
3.6.1 Затраты на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам - «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 81-05-02-2001) по таблице 4 раздела I..
Примечание: на раздел «озеленение  и набивные дорожки» зимние удорожания не начисляются
3.7. Прочие работы и затраты.
3.7.1 Затраты на охрану объекта дополнительно не учитываются.
3.8. Авторский надзор.

3.8.1 Затраты на осуществление авторского надзора оформляются дополнительным соглашением до начала производства строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено договором.
3.8.2 Необходимость проведения авторского надзора должна быть обоснована служебной запиской руководителя подразделения-инициатора и согласована с директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго».
3.8.3 При закрытии финансирования факт проведения авторского надзора должен быть подтвержден журналом авторского надзора и актами на скрытые работы, подписанными лицом, оформленным приказом на право проведения авторского надзора на данном объекте.

3.9. Непредвиденные работы и затраты.

3.9.1. При твердой стоимости объекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается брать при строительстве объектов согласно действующих нормативов при условии предварительного согласования с директором по развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго». 
3.9.2. Необходимо ввести коэффициент- дефлятор
3.9.3. При открытой  стоимости объекта, резерв на непредвиденные расходы не начисляется.

3.10. Материальные ресурсы, не учтённые расценками.
3.10.1 Стоимость материальных ресурсов, не учтённых расценками по ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 включается в сметы по текущим сметным ценам «Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Российской Федерации» (ССЦ) без начисления транспортных расходов, учтённых в сметной цене. 
3.10.2 В случае, когда в ССЦ отсутствует текущая сметная цена, применяется текущая цена предыдущего периода. 
3.10.3 В случаях, когда применяемые материальные ресурсы отсутствуют в «Сборниках средних сметных цен», их стоимость включается в сметы по фактическим данным поставщиков продукции с представлением коммерческих предложений от профильных поставщиков и предъявлением первичных бухгалтерских документов при подписании актов выполненных работ. 
3.10.4 При этом к отпускной цене завода-изготовителя или официального дилера (представителя) допускается применение коэффициента, учитывающего заготовительно-складские, транспортные расходы, расходы на тару, упаковку и реквизит, в следующем размере: 

3.10.4.1.1. на кабельно-проводниковую продукцию – 3,5%,
3.10.4.1.2. штучную электротехническую продукцию -  9%.

3.11. Оборудование.

3.11.1 Цены на оборудование необходимо указывать в текущих сметных ценах по «Сборнику средних сметных цен» (ССЦ) без начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, учтённых в сметной цене.
3.11.2 
При отсутствии нужного оборудования в сборнике ССЦ разрешается брать оборудование по фактическим ценам с представлением опросного листа и коммерческого предложения к нему. Поставщиком должен являться только завод-изготовитель, либо его официальный дилер.
3.11.3 Транспортные расходы на оборудование, взятые по цене поставщика, составляют – 3,87%.
3.11.4 
Затраты на транспортные расходы дорогостоящего и тяжеловесного оборудования (свыше 200 000 руб.) определяются на основании калькуляций фактических затрат.
3.11.5 Затраты на демонтаж оборудования определяются по таблице 1.

Таблица 1
	Прямые затраты на демонтаж оборудования начисляются с применением следующих коэффициентов:
	К

	· Демонтаж трансформатора
	0,7

	· Демонтаж УВР
	0,7

	· Демонтаж КСО                                     
	0,7

	· Демонтаж разъединителей 10 кВ
	0,7

	· Демонтаж шинного моста
	0,6

	· Отсоединение жил
	0,3

	· Демонтаж металлических конструкций              
	0,7

	· Демонтаж муфт
	0,3

	· Демонтаж изоляторов
	0,3

	· Демонтаж предохранителей
	0,3

	· Кабель
	0,3

	· Провод
	0,3


3.11.6 Применение коэффициента 0,7 на демонтаж оборудования при подписании формы КС-2 должно быть обосновано предоставлением актов – сдачи демонтированного оборудования на склад сетевого предприятия (Кабельной сети).
При создании временной схемы электроснабжения:
3.11.7 Стоимость КТПН, в случае ее предоставления ОАО «Ленэнерго», в сметной документации не учитывается.

3.11.8  В случае использования КТПН, принадлежащей Подрядчику, учитывается по предоставлению счета завода-изготовителя с коэффициентом 0,2. 
3.11.9 Включение в сметный расчет 100% стоимости КТПН должно быть обосновано служебной запиской руководителя подразделения-инициатора и согласовано с Директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. При закрытии финансирования необходимо приложить документы, подтверждающие сдачу КТПН на баланс Сетевого предприятия.
3.12. Аванс.

3.12.1 К Договорам подряда на строительно-монтажные работы необходимо прикладывать расчет суммы аванса.
3.12.2  В стоимость аванса включаются оборудование и материалы, не учтенные расценками. Стоимость аванса индексации не подлежит.

3.12.3 При подписании КС-2 необходимо прикладывать расчет аванса. 
3.12.4 В стоимость аванса не должна  входить стоимость производства строительно-монтажные работ.
3.13. Определение стоимости инженерно-геодезические изыскания
3.13.1 Стоимость выполнения разбивочной геодезической основы и контрольно-исполнительной съемки определяется по «Сборнику базовых цен на инженерно-геодезических изысканий для строительства», Москва 2004г. по таблице №15 п.6 с пересчетом в текущий уровень цен согласно коэффициентам, публикуемых в ежемесячном издании «Ценообразование и Сметное Нормирование» РЦЦС СПб.  Данная расценка является комплексной и учитывает все виды работ по созданию разбивочной геодезической основы и контрольно-исполнительной съемки.
3.13.2  Также в стоимость затрат  должны включаться расходы по внутреннему  транспорту, принимаемые по таблице № 4 п.2  данного сборника.
3.14. Работы по прейскуранту ОАО «Ленэнерго».

В сметную стоимость объектов работы и услуги по прейскуранту ОАО «Ленэнерго» включаться не должны.
4. Определение стоимости проектных работ по объектам присоединения к сетям электроснабжения в г. Санкт-Петербург.

 Стоимость проектных работ определяется по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» 2003г. с индексацией поквартально в соответствии с индексами, публикуемыми Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ) в журнале Ценообразование и сметное нормирование.
4.1. При составлении смет на проектные работы необходимо руководствоваться таблицей 2.
Базовая стоимость строительства в ценах 2001 года

Таблица 2
	Наименование работ
	Стоимость без НДС, руб.

	· Стоимость строительства новой ТП (БКТП)                                                            
	2 370 000

	· Стоимость строительства КТПН 2*400 с учетом перезаводки

      КЛ-10кВ, 0,4кВ в КТПН 2*400 и обратно.                                             
	500 000 

	· Стоимость строительства КТПН 1*400 (КТПН*630) с учетом перезаводки КЛ в КТПН и обратно.
	400 000

	· Стоимость строительства КТПН 2*630 с учетом перезаводки

     КЛ в КТПН и обратно.
	600 300

	· Стоимость строительства новой РТП 2*1000.                                                           
	5 000 000

	· Стоимость строительства 1п/м КЛ (10кВ, 0,4кВ).                                                             
	2 100 

	· Стоимость строительства нового кабельного киоска.                                                   
	40 000

	· Стоимость  замены разделителя на киоск с заменой головных участков                                             
	58 000

	· Стоимость строительства щитка СУ                                             
	39 500

	· Стоимость строительства 1 ячейки 10 кВ ПС                                                
	236 500

	· Стоимость строительства 1 ячейки 10 кВ ТП, РТП                                                
	142 000


4.1.1. Максимальное количество дней на сбор исходных данных и согласования при составлении проектных смет рекомендуется рассчитывать в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3
	Наименование работ
	Сбор исходных
данных
	Согласование проекта

	Новая ТП (со стенами из кирпича)
	10
	25

	Новая БКТП
	10
	15

	Новая РТП. (со стенами из кирпича)
	10
	25

	Новая БРТП
	10
	15

	ТП- реконструкция без замены КСО.
	4
	4

	ТП с реконструкцией строительной части без земляных работ.
	6
	6

	ТП с реконструкцией строительной части с земляными работами (дренаж или замена головных участков).
	6
	10

	Реконструкция ячейки ТП, ПС.
	4
	4

	Кабельная линия протяженностью до 100 метров.
	3
	5

	Кабельная линия протяженностью до 500 метров.
	5
	7

	Кабельная линия протяженностью от 500 до 1500 метров.
	7
	10

	Кабельная линия протяженностью 1500 и более метров.
	10
	12

	Кабельный киоск (новый).
	1
	1

	Кабельный киоск с заменой головных участков.
	2
	3

	Щит СУ
	1
	1


4.1.2. Вышеуказанная таблица отражает усредненные затраты проектной организации на сбор исходных данных и согласования проекта. 
4.1.3. В стоимость проектных работ на этапе составления сметы не входит стоимость оплаты по счетам согласующих организаций за выдачу исходных данных и согласование проекта, а так же услуг лицензированных организаций. Стоимость услуг, подтвержденная счетами, оформляется дополнительным соглашением к Договору по предварительному согласованию с Заказчиком.
4.1.4. Стоимость услуг лицензированных организаций не должна превышать стоимости аналогичных работ ФГУЗ «Гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге».
4.1.5. Стоимость одного человеко-дня работ, указанных в вышеприведенной таблице принимается 2411 руб. без НДС 18%.          

4.1.6. Базовая цена на проектирование электрических сетей напряжением до 35 кВ установлена для стадии рабочий проект. 
4.2. Составление смет на проектирование нового строительства.

4.2.1. При составлении проектных смет на новое строительство рекомендуется использовать следующие коэффициенты:
4.2.1.1. 0,35 - на привязку проекта повторного применения без внесения изменений; применение более высокого коэффициента должно быть технически обосновано письмом за подписью начальника района КС;

4.2.1.2. 1,2 – коэффициент к таблице 11 на проектирование электрических сетей.0,4-35 кВ в городах и районах старой застройки;

4.2.1.3. 0,9 – коэффициент на объем работ (разработка сметной документации)

4.2.2. Стоимость разработки «Технологического регламента по обращению со строительными отходами»рассчитывается следующим образом:


[image: image1.wmf]05

,

0

*

ПР

РОСО

Ц

Ц

=


где:
[image: image2.wmf]РОСО

Ц

 - стоимость разработки Регламента по обращению с отходами;


[image: image3.wmf]ПР

Ц

 - стоимость разработки рабочего проекта, рассчитанная по табл. 1-13 СБЦ «Объекты Энергетики» РАО «ЕЭС России» 2003г.;

0,05 – коэффициент к трудозатратам (по аналогии со стоимостью разработки ОВОС).
4.2.3. В проектные сметы затраты на проведение авторского надзора включаться не должны.
4.2.4. При определении затрат на проектирование двух или нескольких кабельных линий количество дней для сбора исходных данных и согласований необходимо определять следующим образом:

4.2.4.1. если две (либо несколько кабельных линий) выходят из одной ТП (ПС, РТП) и заканчиваются  в другом кабельном сооружении (ПС, ТП, ТП, киоске), то количество дней на сбор исходных данных и согласование принимать как для одной кабельной линии в соответствие с предполагаемой ее длиной, указанной в техническом задании или в соответствии с длиной КЛ, определенной Подрядной организацией в ходе предварительного сбора исходных данных согласно табл. 3;

4.2.4.2. если две (либо несколько кабельных линий) выходят из одной ТП (ПС, РТП) и заканчиваются   в разных  кабельных сооружениях (ПС, ТП, РТП, киоске), то число дней на сбор исходных данных  принимать для каждой кабельной линии, а согласование принимать как для одной кабельной линии в соответствие с предполагаемой ее длиной, указанной в техническом задании или в соответствии с длиной КЛ, определенной Подрядной организацией в ходе предварительного сбора исходных данных согласно табл. 3 
4.2.4.3. Необходимость проектирования КТПН должна быть подтверждена письмом из района Кабельной сети и согласована с Директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ.

4.2.5. При проектировании нескольких параллельных КЛ, проектирование каждой последующей КЛ принимается с К = 0,25.
4.2.6. В смете на проектные работы стоимость съемки ГРИИ  не включается. Оплачивается Заказчиком по предоставлению договоров и  счетов.
4.3. Составление смет на  проектные работы по реконструкции:

4.3.1. При составлении проектных смет на реконструкцию рекомендуется использовать следующие коэффициенты:

4.3.1.1. 0,35 - на привязку проекта повторного применения без внесения изменений; применение более высокого коэффициента должно быть технически обосновано письмом за подписью начальника района КС;

4.3.1.2. 1,2 – коэффициент к таблице 11 на проектирование электрических сетей.0,4-35 кВ в городах и районах старой застройки;
4.3.1.3. 0,9 – коэффициент на объем работ (разработка сметной документации)

4.3.2. При проектировании ячейки РУ-10 кВ с заменой коммутационного оборудования и устройством узлов учета электроэнергии - повышающий коэффициент на проектирование узла учета электроэнергии предусматривать не требуется, ввиду незначительной разницы в стоимости работ.
4.3.3. При реконструкции ячейки 10 кВ, предусматривающей только установку узлов учета или трансформатора, к стандартному расчету стоимости проектных работ на реконструкцию ячейки необходимо добавить понижающий коэффициент 0,3
4.3.4. При проектировании реконструкции ТП по договорам присоединения рекомендуется использовать коэффициенты в соответствии с таблицей 4.
                                                                      Таблица 4
	№
п/п
	Наименование работ
	К

	1.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора,  трех в/в предохранителей и  в/в перемычки.
	0,225

	2.
	Реконструкция ТП с заменой двух трансформаторов, шести высоковольтных предохранителей,  двух в/в перемычек.
	0,3

	3.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора, шинного моста низкого напряжения.
	0,188

	4.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора, шинного моста низкого напряжения и щита низкого напряжения, 
	0,225

	5.
	Реконструкция ТП с заменой двух трансформаторов, шинных мостов низкого напряжения и щитов низкого напряжения, 
	0,3

	5.
	Замена одного щита низкого напряжения.
	0,15

	6.
	Замена двух щитов низкого напряжения.
	0,225

	7.
	Охранная сигнализация
	0,01

	8.
	Реконструкция всей строительной части ТП.
	0,15

	9.
	Проверка прочности перекрытий ТП при замене трансформаторов на трансформаторы (трансформатор) большей мощности.
	0,05

	10.
	Реконструкция РУ-10кв с заменой камерного блока ячеек.
	0,225


4.3.5. При реконструкции только электротехнической части ТП в проектную смету на реконструкцию ТП добавляется коэффициент - 0,75.
4.4. Подписание Актов выполненных работ

4.4.1. При закрытии финансирования проектных работ подразделение-инициатор (профильный специалист) проверяет:
4.4.1.1. соответствие объемов фактически выполненных проектных работ объемам, заложенным в проектной смете. При несоответствии длины кабельной линии более чем на 8% должна быть составлен расчет по ф. П1 на фактически выполненные проектные работы с таким же индексом как в основном расчете;
4.4.1.2. наличие контрольного экземпляра проекта на все виды работ, предусмотренные сметой;
4.4.1.3. контрольный экземпляр проекта должен быть сброшюрован, прошит и скреплен печатью с указанием количества листов. Каждый лист должен быть пронумерован, иметь  подпись не менее двух лиц проектной организации (разработчика проекта и ГИПа). На контрольном экземпляре подписи должны быть подлинные, ксерокопии подписей не допускаются;
4.4.1.4. в проекте обязательно должны быть ведомость объемов работ и спецификация со штампом, с расшифровкой должности  и подписи лица, согласовавшего проект.
4.4.1.5. все исправления в проекте должны быть заверены лицом, согласовавшим проект.

5 Определение стоимости работ по капитальному строительству и реконструкции по договорам подряда на присоединение к энергоснабжению в Ленинградской области

5.1 Обоснование сметных расценок Обоснование сметных расценок. 
5.1.1. Стоимость строительно-монтажных работ определяется по сборникам:

а) «Территориальные единичные расценки Ленинградской области на строительные работы» (ТЕР-ЛО-2001);

б) «Территориальные единичные расценки Ленинградской области на монтаж оборудования» (ТЕРм-ЛО-2001) с применением региональных индексов пересчета сметной стоимости в базовых ценах 2000 года в текущие цены по ежемесячному изданию «Бюллетень. Севзапстройцена»
 в) Предоставление сметной документации на основе сборников ФЕР-2001 допускается при выполнении проектно-сметной документации единым комплексом на основе данной нормативной базы.

5.1.2. Стоимость пусконаладочных работ определяется в нормированных чел.-час. по сборнику «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001) с пересчётом в текущие цены по средней часовой тарифной ставке оплаты труда пусконаладочного персонала, публикуемой по ежемесячному изданию «Бюллетень. Севзапстройцена» 
5.2 Обоснование применения повышающих коэффициентов на условия производства работ.

Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложнённых внешними факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненности, вблизи действующего электрооборудования - к сметным нормам могут быть применены повышающие коэффициенты, предусмотренные Общей частью используемого сборника и       МДС 81-35.2004, Приложение 1. 
5.2.1 Максимальные коэффициенты на стесненность (в случае обоснования в ПОС):

5.2.1.1 К расценкам по сборникам ТЕР-ЛО, кроме ТЕР-ЛО 46.

5.2.1.1.1 новое строительство к =1,38 (1,15 (табл.2, п.8) х1,2 (табл.2 , п. 5)
5.2.1.1.2 реконструкция к= 1,62 (1,35 (табл. 2, п. 3) х 1,2 (табл.2,  п. 5)

5.2.1.2 К расценкам к сборникам ТЕРм-ЛО :
5.2.1.2.1 новое строительство к=1,2 (табл.2 ,. п.4)
5.2.1.2.2  реконструкция  к=1,2 (табл. 2, п. 1) или к=1,35 (табл. 2, п. 4.1)
5.2.1.3 К расценкам по сборникам ТЕРмр, ТЕРр-ЛО и сборнику ТЕР-ЛО 46:
5.2.1.3.1 реконструкция к =1,35 (табл.2, п. 4.1) или к=1,15 (табл. 2, п. 2)
5.2.1.4 К расценкам по сборникам ГЭСНп:

5.2.1.4.1 новое строительство к = 1,2 (табл. 4, п. 4) 
5.2.1.4.2 -реконструкция к =1,35 (табл.4, п. 5). 

5.2.2 Повышающие коэффициенты  (1,15 и 1,25 к затратам труда и оплате рабочих-строителей, к стоимости эксплуатации машин) по 1.14 Общих указаний к ТЕРмр-ЛО, ТЕРр-ЛО при новом строительстве, не применяются. Для объектов реконструкции должны применяться расценки по сборникам ТЕРмр-ЛО, ТЕРр-ЛО или сборнику ТЕР-ЛО 46 и только в случае отсутствия прямой расценки в этих сборниках, разрешается применять расценки из сборников ТЕР-ЛО. 

5.2.3 Следует иметь ввиду, что если в составе титула «Реконструкция»  возводятся новые здания, сооружения, прокладываются новые магистральные трассы - данные коэффициенты (1.15, 1.25) не применяются.

5.2.4 К расценкам по сборникам ТЕРм-ЛО коэффициенты по 1.14 Общих указаний к ТЕРмрЛО, ТЕРр-ЛО, не применяются.

5.2.5 При составлении локальных смет на ПНР нужно  использовать исходные данные:

· Рабочий проект, принципиальные схемы, спецификации на оборудование;

· Проект производства работ (ППР), программы проведения ПНР и графики;

· Результаты натурных обследований:

· Руководящие технические материалы, техническая документация предприятий – изготовителей, нормы и правила по производству и приемке работ.

Кроме того, стоимость пусконаладочных работ должна отражать фактически необходимое время для их выполнения, что не превышает 3-5% от стоимости оборудования. 


Производство пусконаладочных работ внутри работающих ТП и РП при наличии допусков применяется коэффициент 1,35 на 85% стоимости.
К= (1+1х0,35х0,85)=1,2975

В случаях выполнения пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования, расценки на производство работ и нормы затрат труда по второй и последующей единицам оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом 0,25

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконаладочные работы следует принимать с коэффициентом 0,8.
В случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий - изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шеф-наладка), расценки на пусконаладочные работы принимаются с коэффициентом 0,8.
Начисление дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) при определении стоимости пусконаладочных работ не допускается.
5.3 Применение расценок и норм для определения стоимости на определенные виды работ:
5.3.1 Объем работ по разработке грунта должен быть рассчитан за вычетом объема разбираемой  дорожной конструкции.

5.3.2 На работы, связанные с вскрытием и восстановлением дорожных покрытий, необходимо затраты на установку дорожных знаков и бетонных фундаментов к ним (если они предусмотрены проектом) начислять с учетом возврата материальных ресурсов в размере 80 %. Оплачивается только по предоставлению ПДД, согласованного всеми инстанциями (Комитет по транспорту, ГУ ДОДД, Управление Госавтоинспекции и Заказчик).

5.3.3 При расчете затрат на производство земляных работ количество мокрого грунта не должно превышать уровня грунтовых вод на 0,5 м, водоотлив включается в сметный расчет только в том случае, когда его необходимость определяется проектными решениями с указанием уровня грунтовых вод.  При  устройстве шурфов водоотлив не устраивается. 

5.3.4 В стоимость расчета  работ по разработке грунта расценку на  «работу в отвале» не включать. 

5.3.5 Работы по погрузке и перевозке принимать в текущих ценах по ССЦ. 

5.3.6 Работы по разгрузке оборудования оплачиваются только в том случае, если оно доставляется на склады ОАО «Ленэнерго» или его филиалов (промежуточный склад).

5.3.7 Вывоз грунта учитывается только в том случае, если траншея засыпается песком, что не обходимо только при прокладке кабельных линий в проезжей части и тротуара. В газоне полная засыпка траншеи песком не требуется, и объем песка не должен превышать объем, необходимый на устройство пастели для кабеля в траншеи.

5.3.8 При производстве пуско-наладочных работ, включение в сметные расчеты стоимости аренды электролаборатории допускается только для работ на ПС. При подписании актов ф. КС-2, данные затраты подтверждаются наличием допуска на территорию ПС данной лаборатории.

5.3.9 Работы по обрезке крон деревьев, демонтажу и устройству заборов, разрушаемых во время производства работ, должны включаться в сметный расчет только на основании проектных решений с указанием конкретного места с нанесением его на плане прокладки КЛ (ВЛ). 

5.4 Величина накладных расходов и плановых накоплений.

5.4.1 Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004, Госстрой России от 12.01.2004) и исчисляется в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 4 МДС).
5.4.2 Величина накладных расходов по видам строительных, монтажных, пусконаладочных  работ должна соответствовать указанным в МДС 81-33.2004 наименованиям сборников    (ГЭСН-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001) с коэффициентом - 0,94. (в том числе и  на погрузочные работы)

5.4.3 Плановые накопления определяются в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (МДС 81-25.2001) с учетом письма Федерального агентства по строительству жилищно-коммунальному хозяйству № АП-5536/06 от 18.11.2004 и начисляются для строительно-монтажных работ от ФОТ (в том числе и на погрузочные работы).

5.5 Временные здания и сооружения.

5.5.1 Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений  может  определяться по:

5.5.1.1 Нормам «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81-05-01.2001, приложение №1) в процентах от прямых затрат:

а) при новом строительстве  с коэффициентом = 1

б) при реконструкции с коэффициентом = 0,8;
Затраты на устройство и содержание временных дорог учтены в сметной норме затрат на строительство временных зданий и сооружений и отдельно в сметную документацию не включаются
5.5.1.2 Расчету, основанному на данных ПОС. 

Одновременное использование указанных способов не допускается.
5.5.2 Фиксированный процент возвратных сумм, учитывающий стоимость материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, принимается в размере 15%;

5.5.3 Затраты на временные здания и сооружения на работы по установке кабельного киоска, перезаводке кабельных линий в кабельный киоск, прокладке кабельной линии протяженностью до 100 метров в ОАО «Ленэнерго» не начисляются.

5.6 Зимнее удорожание.

5.6.1 Затраты на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам - «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 81-05-02-2001) по таблице 4 раздела I..

Примечание: на раздел «озеленение  и набивные дорожки» зимние удорожания не начисляются
5.7 Прочие работы и затраты.

5.7.1 Затраты на охрану объекта дополнительно не учитываются.
5.7.2 Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта, а также затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ принимаются в сметах как лимит средств на основании данных ПОС, а в актах КС-2 подтверждаются соответствующими документами

5.8 Авторский надзор.

5.8.1 Затраты на осуществление авторского надзора оформляются дополнительным соглашением до начала производства строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено договором.
5.8.2 Необходимость проведения авторского надзора должна быть обоснована служебной запиской руководителя подразделения-инициатора и согласована с директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго».

5.8.3 При закрытии финансирования факт проведения авторского надзора должен быть подтвержден журналом авторского надзора и актами на скрытые работы, подписанными лицом, оформленным приказом на право проведения авторского надзора на данном объекте.

5.9 Непредвиденные работы и затраты.

5.9.1 При твердой стоимости объекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты допускается брать при строительстве объектов согласно действующих нормативов при условии предварительного согласования с директором по развитию распределительных сетей 0,4-10кВ ОАО «Ленэнерго» и директора филиала ОАО «Ленэнерго»
5.9.2 При открытой  стоимости объекта, резерв на непредвиденные расходы не начисляется.

5.10 Материальные ресурсы, не учтённые расценками.

5.10.1 Стоимость материальных ресурсов, не учтённых расценками по ТЕР-ЛО-2001, ТЕРм-ЛО-2001, ТЕРмр-ЛО-2001, ТЕРр-ЛО включается в сметы по текущим сметным ценам «Справочника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ССЦ)
5.10.2 В случае, когда в ССЦ отсутствует текущая сметная цена, применяется текущая цена предыдущего периода. 
5.10.3 В случаях, когда применяемые материальные ресурсы отсутствуют в ССЦ их стоимость включается в сметы по фактическим данным поставщиков продукции с представлением коммерческих предложений от профильных поставщиков и предъявлением первичных бухгалтерских документов при подписании актов выполненных работ. 
5.10.4 При этом к отпускной цене завода-изготовителя или официального дилера (представителя) допускается применение коэффициента, учитывающего заготовительно-складские, транспортные расходы, расходы на тару, упаковку и реквизит, в следующем размере: 

4.10.4.1.1. на кабельно-проводниковую продукцию - 3,5%,
4.10.4.1.2. штучную электротехническую продукцию -  9%.

5.11 Оборудование.

5.11.1 Цены на оборудование необходимо указывать в текущих сметных ценах по ССЦ без начисления транспортных и заготовительно-складских расходов, учтённых в сметной цене.

5.11.2 
При отсутствии нужного оборудования в сборнике ССЦ разрешается брать оборудование по фактическим ценам с представлением опросного листа и коммерческого предложения к нему. Поставщиком должен являться только завод-изготовитель, либо его официальный дилер.
5.11.3 Транспортные расходы на оборудование, взятые по цене поставщика, составляют - 3,87%.
5.11.4 
Затраты на транспортные расходы дорогостоящего и тяжеловесного оборудования (свыше 200 000 руб.) определяются на основании калькуляций фактических затрат.

5.11.5 Затраты на демонтаж оборудования определяются по таблице 5
Таблица 5
	Прямые затраты на демонтаж оборудования начисляются с применением следующих коэффициентов:
	К

	· Демонтаж трансформатора
	0,7

	· Демонтаж УВР
	0,7

	· Демонтаж КСО                                     
	0,7

	· Демонтаж разъединителей 10 кВ
	0,7

	· Демонтаж шинного моста
	0,6

	· Отсоединение жил
	0,3

	· Демонтаж металлических конструкций              
	0,7

	· Демонтаж муфт
	0,3

	· Демонтаж изоляторов
	0,3

	· Демонтаж предохранителей
	0,3

	· Кабель
	0,3

	· Провод
	0,3


5.11.6 Применение коэффициента 0,7 на демонтаж оборудования при подписании формы КС-2 должно быть обосновано предоставлением актов - сдачи демонтированного оборудования на склад сетевого предприятия (Филиала ОАО «Ленэнерго»).
При создании временной схемы электроснабжения:
5.11.7 Стоимость КТПН, в случае ее предоставления ОАО «Ленэнерго», в сметной документации не учитывается.

5.11.8  В случае использования КТПН, принадлежащей Подрядчику, учитывается по предоставлению счета завода-изготовителя с коэффициентом 0,2. 

5.11.9 Включение в сметный расчет 100% стоимости КТПН должно быть обосновано служебной запиской руководителя подразделения-инициатора и согласовано с Директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4 – 10 кВ или директором филиала ОАО «Ленэнерго», при закрытии финансирования необходимо приложить документы, подтверждающие сдачу КТПН на баланс Сетевого предприятия.
5.12 Аванс.

5.12.1 К Договорам подряда на строительно-монтажные работы необходимо прикладывать расчет суммы аванса.
5.12.2  В стоимость аванса включаются оборудование и материалы, не учтенные расценками. Стоимость аванса индексации не подлежит.

5.12.3 При подписании КС-2 необходимо прикладывать расчет аванса. 
5.12.4 В стоимость аванса не должна входить стоимость производства строительно-монтажные работ.
5.13 Определение стоимости инженерно-геодезические изыскания

5.13.1 Стоимость выполнения разбивочной геодезической основы и контрольно-исполнительной съемки определяется по «Сборнику базовых цен на инженерно-геодезических изысканий для строительства», Москва 2004г. по таблице №15 п.6 с пересчетом в текущий уровень цен согласно коэффициентам, публикуемым в ежемесячном издании «Бюллетень. Севзапстройцена».   Данная расценка является комплексной и учитывает все виды работ по созданию разбивочной геодезической основы и контрольно-исполнительной съемки.
5.13.2  Также в стоимость затрат  должны включаться расходы по внутреннему  транспорту, принимаемые по таблице № 4 п.2  данного сборника.
5.14 Работы по прейскуранту ОАО «Ленэнерго».

В сметную стоимость объектов работы и услуги по прейскуранту ОАО «Ленэнерго» включаться не должны.

6. Определение стоимости проектных работ по объектам присоединения к сетям электроснабжения в Ленинградской области.

 Стоимость проектных работ определяется по «Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики» 2003г. с индексацией поквартально в соответствии с индексами, публикуемыми Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ) в журнале Ценообразование и сметное нормирование.
6.1 При составлении смет на проектные работы необходимо руководствоваться таблицей 6.

Базовая стоимость строительства в ценах 2001 года

Таблица 6
	Наименование работ
	Стоимость без НДС, руб.

	· Стоимость строительства новой ТП (БКТП)                                                            
	1 900 000 рублей

	· Стоимость строительства КТПН 2*400 с учетом перезаводки

      КЛ-10кВ, 0,4кВ в КТПН 2*400 и обратно.                                             
	420 000 рублей

	· Стоимость строительства КТПН 1*400 (КТПН*630) с учетом перезаводки КЛ в КТПН и обратно.
	330 000 рубля

	· Стоимость строительства КТПН 2*630 с учетом перезаводки

     КЛ в КТПН и обратно.
	500 200  рубля

	· Стоимость строительства новой РТП 2*1000.                                                           
	4 200 000 рублей

	· Стоимость строительства 1п/м КЛ (10кВ, 0,4кВ).                                                             
	1 050 рублей

	· Стоимость строительства 1 п/м ВЛ (10кВ, 0,4 кВ)
	280  рублей

	· Стоимость строительства 1 п/м ВЛ (0,4 кВ)
	300  рублей

	· Стоимость строительства нового кабельного киоска.                                                   
	40 000 рубля

	· Стоимость  замены разделителя на киоск с заменой головных участков                                             
	58 000 рублей

	· Стоимость строительства щитка СУ                                             
	39 500  рублей

	· Стоимость строительства 1 ячейки 10 кВ ПС                                                
	236 500 рубль

	· Стоимость строительства 1 ячейки 10 кВ ТП, РТП                                                
	142 000 рублей

	· Стоимость замены провода при реконструкции ВЛ 1п/км
	152 000 рублей

	· Стоимость строительства КТП киоскового 
	95 000 рублей

	· Стоимость строительства КТП мачтового и столбового типа
	53 000 рубля

	· Стоимость установки реклоузера* 
	160 000 рублей


* - при проектировании строительства и реконструкции ВЛ дополнительное проектирование реклоузера не требуется
6.1.1 Количество дней на сбор исходных данных и согласования при составлении проектных смет рекомендуется рассчитывать в соответствии с таблицей 7.
Таблица 7
	Наименование работ
	Сбор исходных

данных
	Согласование проекта

	Новая БКТП
	8
	10

	Новая ТП (со стенами из кирпича)
	10
	15

	Новая БКРТП
	8
	10

	Новая РТП.
	10
	15

	ТП- реконструкция без замены КСО.
	4
	4

	ТП с реконструкцией строительной части без земляных работ.
	6
	6

	ТП с реконструкцией строительной части с земляными работами (дренаж или замена головных участков).
	6
	10

	Реконструкция ячейки ТП, ПС.
	4
	4

	Кабельная линия протяженностью до 100 метров.
	3
	5

	Кабельная линия протяженностью до 500 метров.
	5
	7

	Кабельная линия протяженностью от 500 до 1500 метров.
	7
	10

	Кабельная линия протяженностью 1500 и более метров.
	10
	12

	Кабельный киоск (новый).
	1
	1

	Кабельный киоск с заменой головных участков.
	2
	3

	Воздушная линия протяженностью до 100 метров.
	2
	4

	Воздушная линия протяженностью до 500 метров.
	4
	6

	Воздушная линия протяженностью от 500 до 1500 метров.
	6
	9

	Воздушная линия протяженностью 1500 и более метров.
	9
	11

	Новая КТП, МТП, СТП и реклоузер
	1
	1


6.1.2 Вышеуказанная таблица отражает усредненные затраты проектной организации на сбор исходных данных и согласования проекта. 
6.1.3 В  стоимость проектных работ на этапе составления сметы не входит стоимость оплаты по счетам согласующих организаций за выдачу исходных данных и согласование проекта, а так же услуг лицензированных организаций. Стоимость услуг, подтвержденная счетами, оформляется дополнительным соглашением к Договору по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.1.4 Стоимость услуг лицензированных организаций не должна превышать стоимости аналогичных работ ФГУЗ «Гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге».
6.1.5 Стоимость одного человеко-дня работ, указанных в вышеприведенной таблице принимается 2411 руб. без НДС 18%.          

6.1.6 Базовая цена на проектирование электрических сетей напряжением до 35 кВ установлена для стадии рабочий проект. 
6.2. Составление смет на проектирование нового строительства.

6.2.1. При составлении проектных смет на новое строительство рекомендуется использовать следующие коэффициенты:

6.2.1.1.   0,35 - на привязку проекта повторного применения без внесения изменений; применение более высокого коэффициента должно быть технически обосновано письмом за подписью начальника ПЭС;

6.2.1.2.   1,2 – коэффициент к таблице 11 на проектирование электрических сетей.0,4-35 кВ в городах и районах старой застройки;

6.2.1.3.   0,9 – коэффициент на объем работ (разработка сметной документации)

6.2.2. Стоимость разработки «Технологического регламента по обращению со строительными отходами»рассчитывается следующим образом:


[image: image4.wmf]05

,

0

*

ПР

РОСО

Ц

Ц

=


где:
[image: image5.wmf]РОСО

Ц

 - стоимость разработки Регламента по обращению с отходами;


[image: image6.wmf]ПР

Ц

 - стоимость разработки рабочего проекта, рассчитанная по табл. 1-13 СБЦ «Объекты Энергетики» РАО «ЕЭС России» 2003г.;

0,05 – коэффициент к трудозатратам (по аналогии со стоимостью разработки ОВОС).

6.2.3. В проектные сметы затраты на проведение авторского надзора включаться не должны.

6.2.4. При определении затрат на проектирование двух или нескольких кабельных линий количество дней для сбора исходных данных и согласований необходимо определять следующим образом:

6.2.4.1.  если две (либо несколько кабельных линий) выходят из одной ТП (ПС, РТП) и заканчиваются  в другом кабельном сооружении (ПС, ТП, ТП, киоске), то количество дней на сбор исходных данных и согласование принимать как для одной кабельной линии в соответствии с предполагаемой ее длиной, указанной в техническом задании, или определенной Подрядной организацией в ходе предварительного сбора исходных данных,  согласно табл. 3;

6.2.4.2. если две (либо несколько кабельных линий) выходят из одной ТП (ПС, РТП) и заканчиваются   в разных  кабельных сооружениях (ПС, ТП, РТП, киоске), то число дней на сбор исходных данных  принимать для каждой кабельной линии, а согласование принимать как для одной кабельной линии в соответствии с предполагаемой ее длиной, указанной в техническом задании или определенной Подрядной организацией в ходе предварительного сбора исходных данных согласно табл. 3 
6.2.4.3. Необходимость проектирования КТПН должна быть подтверждена письмом из филиала ОАО «Ленэнерго» или согласована с Директором по строительству и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ.

6.2.5. При проектировании нескольких параллельных КЛ, проектирование каждой последующей КЛ принимается с К = 0,25.
6.2.6. В смете на проектные работы стоимость съемки ГРИИ  не включается. Оплачивается Заказчиком по предоставлению договоров и  счетов.
6.3. Составление смет на  проектные работы по реконструкции:

6.3.1. При составлении проектных смет на реконструкцию рекомендуется использовать следующие коэффициенты:

6.3.1.1.   0,35 - на привязку проекта повторного применения без внесения изменений; применение более высокого коэффициента должно быть технически обосновано письмом за подписью начальника района ЭС;

6.3.1.2.   1,2 – коэффициент на реконструкцию (применяется к стоимости строительства);

6.3.1.3.   0,9 – коэффициент на объем работ (разработка сметной документации)

6.3.2. При проектировании ячейки РУ-10 кВ с заменой коммутационного оборудования и устройством узлов учета электроэнергии - повышающий коэффициент на проектирование узла учета электроэнергии предусматривать не требуется, ввиду незначительной разницы в стоимости работ.
6.3.3. При реконструкции ячейки 10 кВ, предусматривающей только установку узлов учета или трансформатора, к стандартному расчету стоимости проектных работ на реконструкцию ячейки необходимо добавить понижающий коэффициент 0,3
6.3.4. При проектировании реконструкции ТП по договорам присоединения рекомендуется использовать коэффициенты в соответствии с таблицей 8
                                                                      Таблица 8
	№

п/п
	Наименование работ
	К

	1.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора,  трех в/в предохранителей и  в/в перемычки.
	0,225

	2.
	Реконструкция ТП с заменой двух трансформаторов, шести высоковольтных предохранителей,  двух в/в перемычек.
	0,3

	3.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора, шинного моста низкого напряжения.
	0,188

	4.
	Реконструкция ТП с заменой одного трансформатора, шинного моста низкого напряжения и щита низкого напряжения, 
	0,225

	5.
	Реконструкция ТП с заменой двух трансформаторов, шинных мостов низкого напряжения и щитов низкого напряжения, 
	0,3

	5.
	Замена одного щита низкого напряжения.
	0,15

	6.
	Замена двух щитов низкого напряжения.
	0,225

	7.
	Охранная сигнализация
	0,01

	8.
	Реконструкция всей строительной части ТП.
	0,15

	9.
	Проверка прочности перекрытий ТП при замене трансформаторов на трансформаторы (трансформатор) большей мощности.
	0,05

	10.
	Реконструкция РУ-10 кВ с заменой камерного блока ячеек.
	0,225


6.3.5. При реконструкции только электротехнической части ТП в проектную смету на реконструкцию ТП добавляется коэффициент - 0,75.
6.4. Подписание Актов выполненных работ

6.4.1. При закрытии финансирования проектных работ подразделение-инициатор (профильный специалист) проверяет:
6.4.1.1. соответствие объемов фактически выполненных проектных работ объемам, заложенным в проектной смете. При несоответствии длины кабельной линии более чем на 8% должна быть составлен расчет по ф. П1 на фактически выполненные проектные работы с таким же индексом как в основном расчете;
6.4.1.2. наличие контрольного экземпляра проекта на все виды работ, предусмотренные сметой;
6.4.1.3. контрольный экземпляр проекта должен быть сброшюрован, прошит и скреплен печатью с указанием количества листов. Каждый лист должен быть пронумерован, иметь  подпись не менее двух лиц проектной организации (разработчика проекта и ГИПа). На контрольном экземпляре подписи должны быть подлинные, ксерокопии подписей не допускаются;
6.4.1.4. -в проекте обязательно должны быть ведомость объемов работ и спецификация со штампом, с расшифровкой должности  и подписи лица, согласовавшего проект.
6.4.1.5. все исправления в проекте должны быть заверены лицом, согласовавшим проект.

PAGE  

_1273404257.unknown

_1273404709.unknown

_1273404164.unknown

