## Описание конструкции СИП-3 (аналог SAX)— ГОСТ Р 52373-2005

Провод марки СИП-3 предназначен для применения в воздушных линиях электропередачи на переменное напряжение до 20 кВ номинальной частотой 50 Гц в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.

##### Конструкция

Провод — одножильный. Жила скручивается из проволок алюминиевого сплава AlMgSi с уплотнением.
Изоляция жилы — светостабилизированный сшитый полиэтилен.

##### Технические характеристики

- Удельная теплоемкость алюминиевого сплава — (880–920) Дж/(кг • К);

- Удельная плотность алюминиевого сплава — 2700 кг/м3, при 20оС;

- Коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава — 23,1 • 10–6 1/К;

- Модуль упругости алюминиевого сплава — 62500 Н/мм2;

- Удельное объемное сопротивление изоляции провода составляет не менее 1 • 1012 Ом • см;

- Провод выдерживает испытание: на проход переменным напряжением 6 кВ и в воде при приложенном напряжении 4 кВ в течение 5 мин;

- Пробивное переменное напряжение для провода составляет не менее 24 кВ;

- Допустимый нагрев токопроводящей жилы для провода соответствует: для нормального режима – 90оС, для режима короткого замыкания длительностью до 5 сек – 250оС;

- Прокладку и монтаж провода можно осуществлять при температуре окружающего воздуха не ниже –20°С;

- Усилия при тяжении и в процессе эксплуатации провода не должны превышать 35 Н/мм2;

- Провод обладает стойкостью к воздействию солнечной радиации;

- Срок службы провода составляет не менее 40 лет.

##### Конструкция, механическая прочность и электрическое сопротивление токопроводящих жил провода

| Сечение жилы, мм2 | Номинальный диаметр неизолированной жилы, мм | Прочность при растяжении, кН, не менее | Электрическое сопротивление жилы, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 6,9 | 10,3 | 0,986 |
| 50 | 8,1 | 14,2 | 0,72 |
| 70 | 9,7 | 20,6 | 0,493 |
| 95 | 11,3 | 27,9 | 0,363 |
| 120 | 12,8 | 35,2 | 0,288 |
| 150 | 14,2 | 43,4 | 0,236 |

##### Токовые нагрузки, диаметр по изоляции, радиус изгиба и масса провода

| Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А | Односекундный ток короткого замыкания, кА, не более | Номинальный диаметр провода, мм | Допустимый радиус изгиба, м | Масса провода, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 200 | 3,2 | 11,5 | 0,12 | 160 |
| 50 | 245 | 4,3 | 12,7 | 0,13 | 209 |
| 70 | 310 | 6,4 | 14,3 | 0,15 | 275 |
| 95 | 370 | 8,6 | 16,0 | 0,16 | 355 |
| 120 | 430 | 11,0 | 17,4 | 0,18 | 436 |
| 150 | 485 | 13,5 | 18,8 | 0,19 | 530 |