### ТКП-60/3М - термометр манометрический конденсационный виброустойчивый показывающий

Перейти на страницу

ТКП-60/3М - термометр манометрический конденсационный виброустойчивый показывающий

1. Назначение

ТКП-60/3М термометры манометрические конденсационные капиллярные дистанционные предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и газообразных сред , в т.ч. в условиях АЭС.

2. Технические характеристики

| 1. Пределы измерений, °С: | –25…+75; 0…120; 100…200; 200…300 |
| --- | --- |
| 2. Классы точности | 1; 1,5; 2,5 |
| 3. Длина соединительного капилляра, м: | 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 |
| 4. Длина погружения термобаллона, мм: | 100; 125 |
| 5. Виброустойчивость, Гц | 5-700 |
| 6. Ускорение, м/с 2 | 19,6 |
| 7. Температура окружающего воздуха, °С | –60…+60 |
| 8. Степень защиты от пыли и брызг | IP53 |
| 9. Диаметр корпуса, мм | 60 |
| 10. Тип соединения с технологическими трубопроводами и аппаратами | соединение 6-18 ГОСТ 26331-84 |
| 11. Давление измеряемой среды, кгс/см 2 , до | 64 |
| 12. Масса, кг | 0,9 |
| 13. Код ОКП | 42 1113 |
| 14. Изготавливаются по | ТУ 311-00225621.166-96 |

Термометры манометрические ТКП 60/3М имеют исполнение В4 и работоспособны при температуре от –60 до + 60 °C и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 35 °C. Термометр является ТКП-60-3М ВИБРОУСТОЙЧИВЫМ в диапазоне 5-700 Гц при ускорении 19,6 м/сек 2 . Работоспособен в условиях качки, длительных наклонов корпуса в любом направлении до 45° и морского тумана.

3. Принципиальная схема термометров ТКП-60/3М

4. Габаритные и присоединительные размеры

5. Образец заказа

| При заказе необходимо указать: - Наименование - Тип - Пределы измерений - Класс точности - Длину соединительного капилляра - Длину погружения термобаллона - Обозначение ТУ | Пример заказа: Термометр ТКП-60/3М с пределами измерений от 0 до 120°С, класса точности 2,5 с длиной соединительного капилляра 4 м и длиной погружения термобаллона 100 мм: Термометр ТКП-60/3М-(0…120)-2,5-4-100 ТУ 311-00225621.166-96 . |
| --- | --- |

6. Цены с НДС

| Наименование | Цена, руб./шт. |
| --- | --- |
| ТКП-603/М | 1 864,40 |
| Защитная гильза | 979,40 |

Внимание! 
Услуги госповерки входят в стоимость приборов.

Ориентировочный срок изготовления и готовности к отгрузке - 35-45 календарных дней.

Отгрузка по России - в любой регион.