СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общая часть | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Генеральный план | 4 |
| 3. | Архитектурно-строительные решения | 6 |
| 4. | Технологические решения | 7 |
| 5. | Отопление и вентиляция | 7 |
| 6. | Теплоснабжение | 9 |
| 7. | Водоснабжение и водоотведение | 10 |
| 8. | Электроснабжение | 13 |
| 9. | Связь и сигнализация | 17 |
| 10. | Противопожарные мероприятия (выполнены отдельным проектом) |  |

1. Общая часть

Реконструкция детского сада под «Бизнес-инкубатор» выполнена на основании задния УКС Комитета по вопросам промышленности, строительства и связи Администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области и предусматривает изменение функционального назначения помещений существующего здания.

Технико-экономические показатели

- Площадь земельного участка в границах подсчёта объёмов работ

- (отвод земли) -  9 284 м2

- Площадь застройки  - 1 174 м2

- Общая площадь здания – 1 825,43 м2

- Строительный объём -  10 729,7 м3

2. Генеральный план

Генеральный план «Бизнес-инкубатора» разработан на основании муниципального контракта 1МК-Э/08  от  12.05.2008 г.  УКСа Комитета по вопросам промышленности, строительства и связи Администрации Балаковского муниципального образования Саратовской области.

Данным проектом бывший детский сад реконструируется под «Бизнес-инкубатор».

Площадка, отведённая под проектирование, находится по адресу:               ул. Минская,63 (территория бывшего детского сада).

Рельеф участка ровный, спокойный. Абсолютные отметки над уровнем моря составляют 30,71-31,29 м.

Генеральный план разработан на топографической отметке М 1:500, выполненной ООО «НПФ «ГЕО» г. Балаково в мае 2008 г.Генеральный план выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

Вертикальная планировка проектируемого участка решена методом проектных отметок опорных точек рельефа по материалам топографической съёмки М1:500 с учётом строительных требований, условий организации стока поверхностных вод и увязкой с существующей застройкой.

Отметки прилегающей территории приняты с учётом отметки нуля существующего здания бывшего детского сада, который реконструируется под «Бизнес-инкубатор», с расчётом обеспечения стока поверхностных вод от здания на проезд и далее на местный проезд жилого микрорайона с последующим сбросом в существующую ливневую канализацию по ул. Минской.

Проектом благоустройства территории предусматривается устройство проездов, тротуаров, пешеходных площадок и площадок с твёрдым покрытием для парковки машин.

Конструкция дорожной одежды проездов и площадок для парковки принята следующая:

- цементобетон монолитный В20     0,18 м

- песок чёрный                                   0,03 м

- песок средний                                  0,20 м

- Тротуары и пешеходные дорожки и площадки приняты следующей конструкции:

- цементобетон монолитный В15     0,10 м

- песок средний                                  0,20 м

Для посетителей  «Бизнес-инкубатора» с ограниченными мобильными возможностями запроектирован пандус.

Для обеспечения нормальных эстетических и санитарно-гигиенических условий предусматривается устройство цветников (тогетес), газонов партерных, посадки деревьев (каштан конский) и кустарников (боярышник обыкновенный).

Для сбора мусора и отходов, образующихся при работе персонала и уборке территории «Бизнес-инкубатора» предусматривается установка контейнера-мусоросборника на площадке с твёрдым покрытием, которая приподнята над землёй на 0,15 м и примыкает к проезду.

Для удобства посетителей и обеспечения санитарно-гигиенических норм, у входов в здание «Бизнес-инкубатора» и на площадке для отдыха предусматривается установка урн и скамеек.

Для удобства подъезжающих на автомобилях служащих и посетителей «Бизнес-инкубатора» запроектированы три парковки на 35 машино-мест.

Климатические характеристики площадки строительства.

Место расположения реконструируемого здания под «Бизнес-инкубатор» относится к III климатическому району.

Средняя температура:

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 28О С;

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – 33О С;

- расчётная снеговая нагрузка – 180 кг/м2;

- скорость напора ветра – 38  кг/м2.

3. Архитектурно-строительные решения

Существующее (реконструируемое) здание детского сада  двухэтажное (высота этажа 3,3 м) с техническим подпольем, плоской кровлей с наружным водостоком, Н-образное в плане, состоящее из двух блоков с размерами 53,20х12,00 м          (оси 1÷4 ряды А÷В); 24,60х12,00 м  (оси 5÷15 ряды Г÷Е)  и одноэтажного перехода с размерами 14,80х2,00 м в осях.

Наружные и внутренние стены  данного здания выполнены из силикатного кирпича толщиной 640 мм.

Внутренние перегородки – из гипсолитовых панелей. В мокрых помещениях и в технических подпольях – из керамического кирпича.

Существующие фундаменты – ленточные из сборных ж/б плит и бетонных блоков.

Перекрытия и покрытия – из сборных ж/б плит.

Реконструкция данного существующего детсого сада предусматривает изменение его целевого назначения под «Бизнес-инкубатор» и в корне меняет функциональное назначение помещений и предусматривает перепланировку существующих помещений.

На первом этапе предусмотрены административно-бытовые помещения, холлы, коридоры, электрощитовая, комната уборочного инвентаря.

На втором -  административно-бытовые помещения, холлы и коридоры.

Предусмотрено утепление наружных стен  теплозащитным материалом «Урса» наружным слоем толщиной 60 мм с последующей облицовкой металлическим сайдингом.

Реконструкцией предусмотрена двухскатная кровля чердачного типа с наружным водостоком.

Наружные окна и двери – пластиковые, внутренние двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Противопожарные двери устанавливаются в помещениях, в которых они требуются по нормам противопожарной безопасности.

Внутренняя отделка помещений принята в соответствии с действующими стандартными нормами и правилами.

- 4. Технологические решения

Здание «Бизнес-инкубатора» состоит из двух двухэтажных блоков, соединённых переходом.

Проект реконструкции выполнен в соответствии со СНиП 2.08.02.89 «Общественные здания»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; СанПиН 2.2.2./24.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ».

В проекте предусмотрено размещение кабинетов на 2,3,4 и 6 человек, оснащённых современной оргтехникой.

5. Отопление и вентиляция

Проект разработан на основании задания на проектирование , архитектурно – строительных чертежей в соответствии со СНиП 41 – 01 – 2003г.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Расчетные параметры наружного воздуха – минус 29*С. Продолжительность отопительного периода - 196 дней. Расчетные параметры внутреннего воздуха указаны в таблицах воздухообмена ( листы 5, 6).

Источником теплоснабжения служит Балаковская ТЭЦ -4.Теплоноситель – вода с параметрами 150 – 70*С. Подключение системы теплоснабжения осуществляется от узла управления, расположенного в подвале здания. В узле управления готовятся следующие теплоносители: на отопление – вода  с температурой    95 – 700 С; на вентиляцию – вода с температурой 150 –  700 С.

Проектируемая система отопления тупиковая, двухтрубная, с нижней разводкой.

Магистральные трубопроводы проложены над полом первого этажа здания. гидравлическое сопротивление системы отопления 1132 кгс/м2.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые К 500 НР. На подводках к отопительным приборам устанавливаются терморегуляторы RTD – N, Ду 15 мм.

Удаление воздуха из системы предусмотрено через краны “Маевского”, установленные на каждом отопительном приборе и через воздушники, установленные в высших точках системы отопления.

Система отопления запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 -75г.

Горячее водоснабжение предусматривается от электронагревателей, которые проектируется в части ВК.

Система теплоснабжения запроектирована для подогрева наружного воздуха калориферами приточных систем вентиляции. Теплоноситель – вода с параметрами 150-700С.

Трубопроводы системы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Для уменьшения теплопотерь трубопроводы теплоснабжения на всём протяжении заизолировать минераловатными матами марки 100 (σ=60 мм), в качестве  покровного слоя принят стеклопластик рулонный марки РСТ-А (σ=0,3 мм).

Вентиляция общеобменная, приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Компактные приточные вентиляционные системы подвешивают в коридорах первого и второго этажей. Приточный воздух подогревается в водяных калориферах и очищается в фильтрах.

В вытяжных механических системах вытяжка осуществляется канальными вентиляторами.

Естественная вытяжка запректирована через существующие каналы в стенах.

Естественный приток воздуха – неорганизованный через оконные и дверные проёмы.

Воздуховоды в пределах здания изнутри и снаружи покрываются грунтом ГФ-021, а снаружи по грунту окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Монтаж систем вентиляции производить в соответствии со СниП 3.05.01-85.

Воздуховоды прокладываемые выше перекрытия 2-го этажа покрыть тепловой изоляцией – матами минераловатными М-100, σ=60 мм с покрывным слоем из листа алюминиевого σ=0,8 мм.

6. Теплоснабжение

Проект тепловых сетей разработан на основании технического задания, выданного Филиалом ОАО “Волжская ТГК” “ТУ по теплоснабжению в г. Балаково”                № 2923/2909 от 01.07.2008 г.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Проект выполнен в соответствии со СниП 41-02-2003.

Данной частью проекта решается теплоснабжение “Бизнес-инкубатора”.

Источник теплоснабжения – Балаковская ТЭЦ-4. Подключение проектируемых тепловых сетей осуществляется в существующей тепловой камере ТК 3/29.

Теплоноситель – перегретая вода 1500-700С. Система теплоснабжения закрытая. Система отопления подключается через элеваторный узел.

Способ прокладки трубопроводов Т1, Т2 – подземный в непроходном канале.

Приняты трубы электросварные ГОСТ 10704-91 для Т1, Т2.

Ввод в здание сетевых трубопроводов производится через узел герметизации (см. прилагаемые документы).

Для комплектации тепловых удлинений используются углы поворота трубопроводов.

Трубопроводы теплотрассы укладываются на скользящие опоры. Неподвижные опоры для трубопроводов теплотрассы приняты хомутовые.

Трубопроводы и арматура после гидравлического испытания, очистки и покрытия антикоррозийными материалами (изол в два слоя по холодной озольной мастике МРБ-Х-Т15 σ=5 мм ГОСТ 10296-79, ТУ 21-27-37-74) изолируются согласно СП 41-103-2000:

- основной изоляционный слой – маты минераловатные,  σ=60 мм  ГОСТ 21880-86;

- покровный слой – стеклопластик рулонный  σ=0,25 мм ТУ 6-11-145-80.

До производства земляных работ получить разрешение в установленном порядке и вызвать на место представителей заинтересованных организаций. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором эксплуатационной службы 2-го района тепловых сетей  Филиала ОАО “Волжская ТГК” “ТУ по теплоснабжению в      г. Балаково”.

При монтаже тепловой изоляции и приёмке её в эксплуатацию, следует выполнить требованя СниП 2.04.07-86, Снип 3.02.04-87 и “Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов и горячей воды ГОСгортехнадзора.

7. Водоснабжение и водоотведение

7.1. Внутреннее водоснабжение.

Проектом предусматривается оборудование здания «Бизнес-инкубатора» внутренними системами объединенного хоз-питьевого и противопожарного водопровода и горячего водоснабжения.

Качество воды должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 «Вода питьевая».

Источником водоснабжения являются существующие городские сети хоз-питьевого и противопожарного водопровода. Гарантированный напор в городских сетях водопровода – 30.0 м вод. ст.

В  здании «Бизнес-инкубатора» запроектирован один ввод 063 ХЗ. На вводе устанавливается  водомерный узел с крыльчатым счётчиком воды СХВ – 25 и обводной линией. VK счётчик не расчитан на пропуск максимального расхода воды (включая противопожарный), на обводной линии устанавливается задвижка 30с941нж Ду50 с электроприводом НА-05 мощностью 0,1 кВт, открывающейся автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Перед водосчетчиком устанавливается  осадочный фильтр.

Приготовление горячей воды предусматривается от электроводонагревателей марки «ARISTON» (ёмкостью 15 л и мощностью 1,2 кВт).

Внутреннее пожаротушение принято от пожарных кранов Ду-50 из расчета 1 струя ×2.5 л/с. Диаметр спрыска пожарного ствола принят 16 мм, длина пожарного рукава L=20,0 м. Пожарные краны размещаются в шкафах. В пожарных шкафах предусматривается возможность размещения двух ручных огнетушителей.

Системы хоз-питьевого противопожарного и горячего водопроводов монтируются:

- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных Ду 20÷50 по ГОСТ 3262-75*;

- из труб металлопластиковых Ду 15 по ТУ 2248-005-47621749-99 (подводки к санприборам);

- из труб полиэтиленовых ПЭ SDR 21-63х3 питьевых по ГОСТ 18599-2001 (вводы в здание).

- Стальные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ 021.

Монтаж, испытание и приёмку внутренних сетей водопровола выполнить в соответствии со СниП 3.05.01-85, СП 40-102-2000.

Расходы воды на холодное водоснабжение:

gсек =0,78 л/с (при пожаре – 3,28 л/с);

gчас =1,30 м3/час;

Qсут=1,93 м3/сут.

В том числе расход воды на горячее водоснабжение составляет:

gсек =0,39 л/с;

gчас =0,65 м3/час;

Qсут=0,83 м3/сут.

7.2. Наружное водоснабжение.

Проектом предусматривается устройство наружных сетей хоз-питьевого  противопожарного водопровода здания «Бизнес-инкубатора» в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Балаково-Водоканал» от 16.06.2008 г за № 1188.

Гарантированный напор в городских сетях водопровода – 30.0 м вод. ст.

Врезка в существующие сети выполняется в сущ. колодце. В проектируемом промежуточном колодце (на ответвлении к зданию «Бизнес-инкубатора») устанавливается пожарный гидрант и запорная арматура.

Проектируемые сети водопровода прокладываются по трассе существующих сетей, пришедших в негодность (без демонтажа существующих трубопроводов).

Система наружных сетей В1 монтируется из труб полиэтиленовых ПЭSDR 21-110х5,3 и SDR 21-63х3 питьевых по ГОСТ 16599-2001.

Трубопроводы, проходящие под автодорогой, заключаются в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, покрытых весьма усиленной битумной изоляцией по ГОСТ 9602-69.

Наружное пожаротушение

Наружное пожаротушение здания «Бизнес-инкубатора» предусматривается от проектируемого и существующего пожарных гидрантов из расчёта 20 л/с.

Внутреннее водоотведение.

Проектом предусматривается оборудование здания «Бизнес-инкубатора» внутренней системой хоз-бытовой канализации.

Система канализации предусматривается самотечной с выпуском в наружные сети хоз-бытовой канализации.

Отведение дождевых и талых вод с кровли здания решается неорганизованно.

Систему внутренней хоз-бытовой канализации монтировать:

- из труб полиэтиленовых канализационных Ду 50÷100 по ГОСТ 22689-89;

- из труб чугунных канализационных Ду 100 по ГОСТ 6942-98 (выпуски из здания).

Монтаж, испытание и приёмку внутренних сетей К1 выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85; СП 40-102-2000.

Количество хоз-бытовых стоков:

gсек =2,38 л/с;

gчас =1,30 м3/час;

Qсут=1,93 м3/сут.

Наружное водоотведение

Проектом предусматривается устройство наружных сетей хоз-бытовой канализации здания «Бизнес-инкубатора» в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Балаково-Водоканал» от 16.06.2008 г. за № 1188.

Врезки в существующие городские сети К1 выполняются в существующих колодцах.

Проектируемые наружные сети хоз-бытовой канализации прокладываются по трассе существующих сетей К1, пришедших в негодность (без демонтажа существующих трубопроводов).

Система наружных сетей К1 монтируется из труб полиэтиленовых ПНД Ø 160 технических по ГОСТ 18599-2001.

Трубопроводы, проходящие под автодорогами, заключить в футляры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, покрытых весьма усиленной резино-битумной изоляцией по ГОСТ 9.602-69.

Монтаж, испытание и приёмку сетей водопровода и канализации вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85.

8. Электроснабжение

Напряжение питающей сети 380 В. Категория надёжности электроснабже-

ния III. Система электроснабжения TN-C-S. Расчётная мощность объекта               Ррасч. =  75 кВт. Согласно техническим условиям электроснабжение объекта выполнено от РУ-0,4 кВ ТП-4-2 двумя вводами кабелем АВББШВ – 3х120 мм2 проложенным в траншее на глубине – 0,7 м в соответствии с требованиями ПУЭ и типовым проектом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее».

- 8.1. Силовое электрооборудование

Основными токоприёмниками являются технологическое и сантехническое оборудование и электроосвещение.

В качестве вводно-распределительного устройства предусмотрен ВРУЗСМ Старо-Оскольского завода с переключателем на два ввода, с 3-х фазными счётчиками электроэнергии, с автоматическими выключателями на отходящих линиях, расположенный в электрощитовой.

В качестве  распределительных щитов приняты щиты типа РЩН навесного исполнения с автоматическими выключателями модульного типа.

Силовые распределительные сети выполнены кабелем ВВГнг скрыто в коридорах и холлах за подвесным потолком типа «Армстронг-2» в гофрированных трубах из самозатухающего ПВХ; в кабинетах прокладку выполнить открыто в кабель-каналах на отм. + 2,5 м от пола.

Магистральные сети выполнить кабелем  ВВГнг, проложенным по перекрытию технического подполья на металлоконструкциях.

Проходы через стены и междуэтажные перекрытия выполнить в стальных трубах, причём места прохода кабелей должны иметь уплотнения из огнестойкого материала.

В качестве пусковой и защитной аппаратуры для приточных установок приняты ящики Я5000, для вентиляторов и кондиционеров – автоматические выключатели.

Для автоматического отключения вентиляции при пожаре предусмотрен магнитный пускатель, в цепь катушки которого введён контакт пожарной сигнализации.

- 8.2. Электроосвещение

Напряжение освещения 220 В.

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение.

В качестве осветительных щитков приняты щиты ЩРН навесного исполнения, устанавливаемые в нишах в коридорах.

Величина освещённости принята в соответствии с СниП 23-05-95 и санитарными нормами.

Выбор типа светильников произведён в зависимости от назначения помещений и условий среды.

Для освещения помещений применены светильники с люминесцентными лампами. Для освещения вспомогательных помещений применены светильники с лампами накаливания. Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение.

Освещение безопасности предусмотрено в коридорах, холлах, основных проходах, на лестницах.

Эвакуационное освещение предусмотрено на выходах световыми указателями с надписью «Выход».

Управление освещением осуществляется индивидуальными выключателями.

Осветительные сети выполнены кабелем ВВГнг – 3х1,5 мм2.

Розеточные сети выполнены отдельно от осветительных сетей кабелем ВВГнг - 3х1,5 мм2.

Прокладка групповых сетей выполнена: в коридорах и холлах скрыто за подвесным потолком в гофрированной трубе и в кабинетах – открыто в кабель-каналах.

- 8.3. Молниезащита

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 «Бизнес-инкубатор» классифицируется как обычный объект, для которого должна быть предусмотрена молниезащита от прямых ударов молнии и её вторичных проявлений с уровнем защиты II.

Внешняя молниезащитная система состоит из молниеприёмников стальных сечением 50 мм2, токоотводов стальных сечением 50 мм2, заземлений стальных сечением 80 мм2.

В качестве молниеприёмника применить защитную сетку из стального круга   Ø 8 мм с шагом ячейки 10 м. Токоотводы выполнить из стального круга Ø 8 мм через 15 м по периметру объекта, по возможности вблизи углов здания. Токоотводы присоединить с заземлителем наружного контура здания.

Все соединения выполнить сваркой.

- 8.4. Заземление и зануление

Заземление  электрооборудования запроектировано в соответствии с ПУЭ раздел 7 гл.1.7 и СНиП 3.05.06-85. В здании должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов. В качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ, установленную внутри ГРЩ. Соединение проводящих частей, нормально не находящихся под напряжением, между собой следует выполнять при помощи главной заземляющей шины:

- защитный проводник (PEN-проводник) питающей линии;

- заземляющий  проводник, присоединённый к естественному или искус-

- ственному заземлителю;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы холодного

- водоснабжения, отопления, канализации и т.д.);

- металлические части централизованных систем вентиляции. При наличии

- децентрализованных систем  вентиляции и кондиционирования, металличе-

- ские воздуховоды следует присоединять к шине РЕ шкафов питания вен-

- тиляторов;

- заземляющий проводник повторного заземления;

- арматура фундамента здания.

На вводе в корпус должно быть предусмотрено устройство повторного заземления нулевого провода.

Для обеспечения электробезопасности применяется:

- защитное заземление электрооборудования;

- защитное заземление защитных контактов штепсельных розеток;

- устройство защитного отключения УЗО на линиях, питающих штепсельные розетки, на ток срабатывания 30 мА.

9. Связь и сигнализация.

В составе проекта «Реконструкция детского сада под "Бизнес-инкубатор",        ул. Минская, 63» проектом предусмотрена прокладка телефонного кабеля по существующей кабельной канализации от здания по ул. Минская, 29 до проектируемого здания.

Сети связи включают в себя прокладку от кросса ОПТЭС 66/62 в здании АТС на ул. Минская, до помещения ввода кабелей (шахты) по существующим металлоконструкциям кабелем ТСВ 103х2. От шахты ОПТЭС 66/62 до стационарного колодца N1, проложен кабель ТППэпЗ 100х2х0,5, который соединяется с кабелем ТСВ 103х2х0,5 в шахте с помощью прямой соединительной муфты МПП 1. От стационарного колодца N1 по существующей телефонной канализации проложен кабель ТППэпЗ 50х2х0,5 с выводом последнего на стену ж/дома №57 «А» по ул.Минской.

По стене ж/дома №57 «А» кабель ТППэпЗ 50х2х0,5 проложен по фасаду здания под металические скрепы до пятого подъезда, далее подвешен на несущем тросу на металических подвесах через вновь установленную железобетонную опору СВ 95-2 до телефонизируемого помещения. Ввод в телефонизируемое помещение осуществляется через сквозное отверстие в стене.

В станционном колодце N1 в кабель ТППэпЗ 100х2х0,5 соединяется с ТППэпЗ 50х2х0,5 при помощи двухпалой разветвительной муфты 2МРП 0,5, остальные 50 пар выведены отдельным пальцем для будущего развития. В кроссе ОПТЭС 66/62 кабель ТППэпЗ 100х2х0,5 оконечен пятью плинтами типа «Интеркросс». В здании инкубатора кабель ТППэпЗ 50х2х0,5 оконечен коробкой КРТ-50.

Занимаемые каналы телефонной канализации, а также ввод в телефонизируемое помещение загерметезированны.

Здание бизнес-инкубатора оснащено телефонизацией, радиофикацией, часофикацией и телевидением .

В помещениях установлены телефонные розетки RJ-11 и телефонные аппараты GS-5140. Телефонизация выполнена проводом ТРВ 2х0,4 в телефонизируемых помещениях проложить за подшивным потолком в гофрированных ПВХ трубах и скрыто за штукатуркой.

Для радификации предусмотренна установка трансляционного усилителя со встроенным  FM радиоприёмником Inter-M, установка громкоговорителей SWS-03 с аттенюаторами.

Часофикация предусматривает установку кварцевых часов Gastar 411JL.

В комнате отдыха предусмотрена телевизионная розетка, для усиления ТВ сигнала установить усилитель TERRA AS033 и внешнюю антенну. Антенну установить на крыше по месту.